## Kombinacja Wydajności
AOYG14LAC2
TRYB CHŁODZENIA
|  |  | Wydajność chłodn. | [5 empty] | Dane sezonowe
| Kombinacja jednostek wewnętrznych |  | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | EER | Pdesign | SEER | Klasa efektywności energetycznej
|  |  | kW | kW | kW | kW |  | kW
2
Jedn. | 7 | 7 | 2.00 | 2.00 | 4.00 ( 1.4 - 4.4 ) | 1.09 ( 0.35 - 1.40 ) | 3.67 | 4.0 | 6.7 | A++
| 7 | 9 | 1.95 | 2.05 | 4.00 ( 1.4 - 4.4 ) | 1.09 ( 0.35 - 1.40 ) | 3.67 | 4.0 | 6.6 | A++
| 7 | 12 | 1.65 | 2.35 | 4.00 ( 1.4 - 4.6 ) | 1.05 ( 0.35 - 1.47 ) | 3.81 | 4.0 | 6.5 | A++
| 9 | 9 | 2.00 | 2.00 | 4.00 ( 1.4 - 4.5 ) | 1.09 ( 0.35 - 1.43 ) | 3.67 | 4.0 | 6.6 | A++
| 9 | 12 | 1.70 | 2.30 | 4.00 ( 1.4 - 4.7 ) | 1.05 ( 0.35 - 1.47 ) | 3.81 | 4.0 | 6.5 | A++
AOYG18LAC2
TRYB CHŁODZENIA
|  |  | Wydajność chłodn. | [5 empty] | Dane sezonowe
| Kombinacja jednostek wewnętrznych |  | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | EER | Pdesign | SEER | Klasa efektywności energetycznej
|  |  | kW | kW | kW | kW |  | kW
2
Jedn. | 7 | 7 | 2.10 | 2.10 | 4.20 ( 1.7 - 5.2 ) | 1.24 ( 0.35 - 1.68 ) | 3.39 | 4.2 | 7.0 | A++
| 7 | 9 | 2.10 | 2.50 | 4.60 ( 1.7 - 5.3 ) | 1.26 ( 0.35 - 1.79 ) | 3.65 | 4.6 | 6.8 | A++
| 7 | 12 | 1.90 | 3.10 | 5.00 ( 1.7 - 5.6 ) | 1.55 ( 0.35 - 1.95 ) | 3.23 | 5.0 | 6.5 | A++
| 7 | 14 | 1.80 | 3.20 | 5.00 ( 1.8 - 5.7 ) | 1.55 ( 0.40 - 1.99 ) | 3.23 | 5.0 | 6.5 | A++
| 9 | 9 | 2.50 | 2.50 | 5.00 ( 1.7 - 5.6 ) | 1.56 ( 0.35 - 1.95 ) | 3.21 | 5.0 | 6.6 | A++
| 9 | 12 | 2.10 | 2.90 | 5.00 ( 1.7 - 5.7 ) | 1.55 ( 0.35 - 1.95 ) | 3.23 | 5.0 | 6.5 | A++
| 9 | 14 | 2.00 | 3.00 | 5.00 ( 1.8 - 5.8 ) | 1.55 ( 0.40 - 1.99 ) | 3.23 | 5.0 | 6.4 | A++
| 12 | 12 | 2.50 | 2.50 | 5.00 ( 1.7 - 5.8 ) | 1.56 ( 0.35 - 1.99 ) | 3.21 | 5.0 | 6.4 | A++
AOYG18LAT3
TRYB CHŁODZENIA
Dane sezonowe
| Kombinacja jednostek wewnętrznych |  |  | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | EER | Pdesign | SEER | Klasa efektywności energetycznej
|  |  |  | kW | kW | kW | kW | kW |  | kW
2
Jedn. | 7 | 7 | - | 2.30 | 2.30 | - | 4.60 ( 1.8 - 5.0 ) | 1.22 ( 0.50 - 1.43 ) | 3.77 | 4.6 | 6.3 | A++
| 7 | 9 | - | 2.30 | 2.70 | - | 5.00 ( 1.8 - 5.7 ) | 1.35 ( 0.50 - 1.81 ) | 3.70 | 5.0 | 6.2 | A++
| 7 | 12 | - | 1.98 | 3.02 | - | 5.00 ( 1.8 - 6.1 ) | 1.34 ( 0.50 - 2.06 ) | 3.73 | 5.0 | 6.2 | A++
| 7 | 14 | - | 1.88 | 3.42 | - | 5.30 ( 1.8 - 6.6 ) | 1.34 ( 0.50 - 2.06 ) | 3.96 | 5.3 | 6.1 | A++
| 9 | 9 | - | 2.50 | 2.50 | - | 5.00 ( 1.8 - 6.2 ) | 1.35 ( 0.50 - 2.06 ) | 3.70 | 5.0 | 6.2 | A++
| 9 | 12 | - | 2.18 | 2.82 | - | 5.00 ( 1.8 - 6.3 ) | 1.35 ( 0.50 - 2.06 ) | 3.70 | 5.0 | 6.2 | A++
| 9 | 14 | - | 2.07 | 3.23 | - | 5.30 ( 1.8 - 6.7 ) | 1.35 ( 0.50 - 2.06 ) | 3.93 | 5.3 | 6.1 | A++
| 12 | 12 | - | 2.55 | 2.55 | - | 5.10 ( 1.8 - 6.3 ) | 1.35 ( 0.50 - 2.06 ) | 3.78 | 5.1 | 6.1 | A++
| 12 | 14 | - | 2.41 | 2.89 | - | 5.30 ( 1.8 - 6.7 ) | 1.35 ( 0.50 - 2.06 ) | 3.93 | 5.3 | 6.1 | A++
3
Jedn. | 7 | 7 | 7 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 5.40 ( 1.8 - 6.8 ) | 1.35 ( 0.50 - 2.06 ) | 4.00 | 5.4 | 6.9 | A++
| 7 | 7 | 9 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 5.40 ( 1.8 - 6.8 ) | 1.35 ( 0.50 - 2.06 ) | 4.00 | 5.4 | 6.9 | A++
| 7 | 7 | 12 | 1.53 | 1.53 | 2.33 | 5.40 ( 1.8 - 6.8 ) | 1.35 ( 0.50 - 2.06 ) | 4.00 | 5.4 | 6.7 | A++
| 7 | 7 | 14 | 1.41 | 1.41 | 2.58 | 5.40 ( 2.0 - 6.8 ) | 1.35 ( 0.60 - 2.06 ) | 4.00 | 5.4 | 6.7 | A++
| 7 | 9 | 9 | 1.61 | 1.89 | 1.89 | 5.40 ( 1.8 - 6.8 ) | 1.35 ( 0.50 - 2.06 ) | 4.00 | 5.4 | 6.8 | A++
| 7 | 9 | 12 | 1.46 | 1.72 | 2.22 | 5.40 ( 1.8 - 6.8 ) | 1.35 ( 0.50 - 2.06 ) | 4.00 | 5.4 | 6.7 | A++
| 7 | 9 | 14 | 1.35 | 1.58 | 2.47 | 5.40 ( 2.0 - 6.8 ) | 1.35 ( 0.60 - 2.06 ) | 4.00 | 5.4 | 6.7 | A++
| 9 | 9 | 9 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 5.40 ( 1.8 - 6.8 ) | 1.35 ( 0.50 - 2.06 ) | 4.00 | 5.4 | 6.8 | A++
| 9 | 9 | 12 | 1.64 | 1.64 | 2.12 | 5.40 ( 1.8 - 6.8 ) | 1.35 ( 0.50 - 2.06 ) | 4.00 | 5.4 | 6.7 | A++
AOYG24LAT3
Dane sezonowe
| Kombinacja jednostek wewnętrznych |  |  | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | EER | Pdesign | SEER | Klasa efektywności energetycznej
|  |  |  | kW | kW | kW | kW | kW |  | kW
2
Jedn. | 7 | 7 | - | 2.30 | 2.30 | - | 4.60 ( 1.8 - 5.0 ) | 1.20 ( 0.50 - 1.40 ) | 3.83 | 4.6 | 6.3 | A++
| 7 | 9 | - | 2.30 | 2.70 | - | 5.00 ( 1.8 - 5.7 ) | 1.36 ( 0.50 - 1.78 ) | 3.68 | 5.0 | 6.2 | A++
| 7 | 12 | - | 2.38 | 3.42 | - | 5.80 ( 1.8 - 6.1 ) | 1.70 ( 0.50 - 1.97 ) | 3.41 | 5.8 | 6.1 | A++
| 7 | 14 | - | 2.37 | 4.13 | - | 6.50 ( 1.8 - 7.2 ) | 1.91 ( 0.50 - 2.46 ) | 3.40 | 6.5 | 6.0 | A+
| 7 | 18 | - | 2.08 | 4.52 | - | 6.60 ( 1.8 - 7.8 ) | 1.91 ( 0.50 - 2.87 ) | 3.46 | 6.6 | 5.9 | A+
| 9 | 9 | - | 2.75 | 2.75 | - | 5.50 ( 1.8 - 6.2 ) | 1.55 ( 0.50 - 2.02 ) | 3.55 | 5.5 | 6.1 | A++
| 9 | 12 | - | 2.79 | 3.41 | - | 6.20 ( 1.8 - 6.8 ) | 1.90 ( 0.50 - 2.45 ) | 3.26 | 6.2 | 5.9 | A+
| 9 | 14 | - | 2.66 | 3.94 | - | 6.60 ( 1.8 - 7.7 ) | 1.91 ( 0.50 - 2.77 ) | 3.46 | 6.6 | 6.0 | A+
| 9 | 18 | - | 2.35 | 4.35 | - | 6.70 ( 1.8 - 7.9 ) | 1.91 ( 0.50 - 2.87 ) | 3.51 | 6.7 | 5.9 | A+
| 12 | 12 | - | 3.15 | 3.15 | - | 6.30 ( 1.8 - 7.2 ) | 1.90 ( 0.50 - 2.74 ) | 3.32 | 6.3 | 5.9 | A+
| 12 | 14 | - | 3.03 | 3.67 | - | 6.70 ( 1.8 - 7.8 ) | 1.91 ( 0.50 - 2.87 ) | 3.51 | 6.7 | 5.9 | A+
| 12 | 18 | - | 2.66 | 4.04 | - | 6.70 ( 1.8 - 7.9 ) | 1.92 ( 0.50 - 2.87 ) | 3.49 | 6.7 | 5.8 | A+
3
Jedn. | 7 | 7 | 7 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 6.70 ( 1.8 - 7.4 ) | 1.89 ( 0.50 - 2.37 ) | 3.54 | 6.7 | 6.4 | A++
| 7 | 7 | 9 | 2.14 | 2.14 | 2.52 | 6.80 ( 1.8 - 7.8 ) | 1.94 ( 0.60 - 2.87 ) | 3.51 | 6.8 | 6.4 | A++
| 7 | 7 | 12 | 1.98 | 1.98 | 2.84 | 6.80 ( 1.8 - 8.1 ) | 1.93 ( 0.50 - 2.87 ) | 3.52 | 6.8 | 6.3 | A++
| 7 | 7 | 14 | 1.82 | 1.82 | 3.16 | 6.80 ( 2.0 - 8.4 ) | 1.94 ( 0.60 - 2.87 ) | 3.51 | 6.8 | 6.2 | A++
| 7 | 7 | 18 | 1.63 | 1.63 | 3.54 | 6.80 ( 2.0 - 8.5 ) | 1.94 ( 0.60 - 2.87 ) | 3.51 | 6.8 | 6.1 | A++
| 7 | 9 | 9 | 2.03 | 2.38 | 2.38 | 6.80 ( 1.8 - 8.2 ) | 1.93 ( 0.50 - 2.87 ) | 3.52 | 6.8 | 6.4 | A++
| 7 | 9 | 12 | 1.88 | 2.21 | 2.70 | 6.80 ( 1.8 - 8.2 ) | 1.93 ( 0.50 - 2.87 ) | 3.52 | 6.8 | 6.2 | A++
| 7 | 9 | 14 | 1.74 | 2.04 | 3.02 | 6.80 ( 2.0 - 8.4 ) | 1.94 ( 0.60 - 2.87 ) | 3.51 | 6.8 | 6.2 | A++
| 7 | 9 | 18 | 1.56 | 1.84 | 3.40 | 6.80 ( 2.0 - 8.5 ) | 1.94 ( 0.60 - 2.87 ) | 3.51 | 6.8 | 6.1 | A++
| 7 | 12 | 12 | 1.76 | 2.52 | 2.52 | 6.80 ( 1.8 - 8.2 ) | 1.94 ( 0.50 - 2.87 ) | 3.51 | 6.8 | 6.2 | A++
| 7 | 12 | 14 | 1.63 | 2.34 | 2.83 | 6.80 ( 2.0 - 8.5 ) | 1.94 ( 0.60 - 2.87 ) | 3.51 | 6.8 | 6.2 | A++
| 9 | 9 | 9 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 6.80 ( 1.8 - 8.2 ) | 1.94 ( 0.50 - 2.87 ) | 3.51 | 6.8 | 6.4 | A++
| 9 | 9 | 12 | 2.11 | 2.11 | 2.58 | 6.80 ( 1.8 - 8.3 ) | 1.94 ( 0.50 - 2.87 ) | 3.51 | 6.8 | 6.2 | A++
| 9 | 9 | 14 | 1.95 | 1.95 | 2.89 | 6.80 ( 2.0 - 8.5 ) | 1.94 ( 0.60 - 2.87 ) | 3.51 | 6.8 | 6.2 | A++
| 9 | 9 | 18*1 | 1.77 | 1.77 | 3.27 | 6.80 ( 2.0 - 8.5 ) | 1.94 ( 0.60 - 2.87 ) | 3.51 | 6.8 | 6.1 | A++
| 9 | 12 | 12 | 1.97 | 2.41 | 2.41 | 6.80 ( 1.8 - 8.3 ) | 1.94 ( 0.50 - 2.87 ) | 3.51 | 6.8 | 6.2 | A++
| 9 | 12 | 14 | 1.84 | 2.24 | 2.72 | 6.80 ( 2.0 - 8.5 ) | 1.94 ( 0.60 - 2.87 ) | 3.51 | 6.8 | 6.2 | A++
| 12 | 12 | 12 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 6.80 ( 1.8 - 8.3 ) | 1.94 ( 0.50 - 2.87 ) | 3.51 | 6.8 | 6.1 | A++
AOYG14LAC2 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB CHŁODZENIA
|  |  | Wydajność chłodn. | [5 empty] | Dane sezonowe
| Kombinacja jednostek wewnętrznych |  | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | EER | Pdesign | SEER | Klasa efektywności energetycznej
|  |  | kW | kW | kW | kW |  | kW
2
Jedn. | 7 | 7 | 2.20 | 2.20 | 4.40 ( 1.1 - 5.4 ) | 1.03 ( 0.25 - 1.78 ) | 4.27 | 3.8 | 4.1 | A+
| 7 | 9 | 2.15 | 2.25 | 4.40 ( 1.1 - 5.4 ) | 1.03 ( 0.25 - 1.78 ) | 4.27 | 3.8 | 4.1 | A+
| 7 | 12 | 1.95 | 2.45 | 4.40 ( 1.1 - 5.5 ) | 1.02 ( 0.25 - 1.76 ) | 4.31 | 3.8 | 4.0 | A+
| 9 | 9 | 2.20 | 2.20 | 4.40 ( 1.1 - 5.4 ) | 1.03 ( 0.25 - 1.78 ) | 4.27 | 3.8 | 4.0 | A+
| 9 | 12 | 2.00 | 2.40 | 4.40 ( 1.1 - 5.5 ) | 1.02 ( 0.25 - 1.76 ) | 4.31 | 3.8 | 4.0 | A+
AOYG18LAC2 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB GRZANIA
|  |  | Wydajność chłodn. | [5 empty] | Dane sezonowe
| Kombinacja jednostek wewnętrznych |  | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | EER | Pdesign | SEER | Klasa efektywności energetycznej
|  |  | kW | kW | kW | kW |  | kW
2
Jedn. | 7 | 7 | 2.70 | 2.70 | 5.40 ( 1.8 - 6.0 ) | 1.24 ( 0.50 - 1.61 ) | 4.37 | 3.8 | 4.1 | A+
| 7 | 9 | 2.50 | 3.00 | 5.50 ( 1.8 - 6.0 ) | 1.36 ( 0.50 - 1.87 ) | 4.04 | 4.0 | 4.1 | A+
| 7 | 12 | 2.30 | 3.30 | 5.60 ( 1.8 - 6.1 ) | 1.38 ( 0.50 - 1.88 ) | 4.06 | 4.2 | 4.0 | A+
| 7 | 14 | 2.25 | 3.35 | 5.60 ( 1.9 - 6.2 ) | 1.35 ( 0.55 - 1.86 ) | 4.15 | 4.2 | 4.0 | A+
| 9 | 9 | 2.80 | 2.80 | 5.60 ( 1.8 - 6.1 ) | 1.41 ( 0.50 - 1.90 ) | 3.97 | 4.2 | 4.1 | A+
| 9 | 12 | 2.45 | 3.15 | 5.60 ( 1.8 - 6.2 ) | 1.38 ( 0.50 - 1.88 ) | 4.07 | 4.2 | 4.0 | A+
| 9 | 14 | 2.35 | 3.25 | 5.60 ( 1.9 - 6.3 ) | 1.35 ( 0.55 - 1.86 ) | 4.15 | 4.2 | 4.0 | A+
| 12 | 12 | 2.80 | 2.80 | 5.60 ( 1.8 - 6.3 ) | 1.34 ( 0.50 - 1.84 ) | 4.18 | 4.2 | 4.0 | A+
AOYG18LAT3 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB GRZANIA
Dane sezonowe
| Kombinacja jednostek wewnętrznych |  |  | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | EER | Pdesign | SEER | Klasa efektywności energetycznej
|  |  |  | kW | kW | kW | kW | kW |  | kW
2
Jedn. | 7 | 7 | - | 2.70 | 2.70 | - | 5.40 ( 2.0 - 6.1 ) | 1.59 ( 0.52 - 1.93 ) | 3.40 | 4.0 | 4.1 | A+
| 7 | 9 | - | 2.75 | 3.25 | - | 6.00 ( 2.0 - 6.4 ) | 1.87 ( 0.52 - 2.06 ) | 3.21 | 4.0 | 4.1 | A+
| 7 | 12 | - | 2.59 | 3.71 | - | 6.30 ( 2.0 - 6.5 ) | 1.98 ( 0.52 - 2.06 ) | 3.18 | 4.0 | 4.1 | A+
| 7 | 14 | - | 2.51 | 4.29 | - | 6.80 ( 2.0 - 7.1 ) | 1.92 ( 0.50 - 2.06 ) | 3.54 | 4.0 | 4.1 | A+
| 9 | 9 | - | 3.15 | 3.15 | - | 6.30 ( 2.0 - 6.5 ) | 1.98 ( 0.52 - 2.06 ) | 3.18 | 4.0 | 4.1 | A+
| 9 | 12 | - | 2.89 | 3.51 | - | 6.40 ( 2.0 - 6.6 ) | 1.99 ( 0.52 - 2.06 ) | 3.22 | 4.0 | 4.1 | A+
| 9 | 14 | - | 2.77 | 4.03 | - | 6.80 ( 2.0 - 7.2 ) | 1.91 ( 0.50 - 2.06 ) | 3.56 | 4.0 | 4.1 | A+
| 12 | 12 | - | 3.20 | 3.20 | - | 6.40 ( 2.0 - 6.6 ) | 1.98 ( 0.52 - 2.06 ) | 3.23 | 4.0 | 4.1 | A+
| 12 | 14 | - | 3.09 | 3.71 | - | 6.80 ( 2.0 - 7.3 ) | 1.90 ( 0.50 - 2.06 ) | 3.58 | 4.0 | 4.1 | A+
3
Jedn. | 7 | 7 | 7 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 6.80 ( 2.0 - 7.7 ) | 1.62 ( 0.50 - 2.06 ) | 4.20 | 5.0 | 4.3 | A+
| 7 | 7 | 9 | 2.14 | 2.14 | 2.52 | 6.80 ( 2.0 - 7.8 ) | 1.62 ( 0.50 - 2.06 ) | 4.20 | 5.0 | 4.3 | A+
| 7 | 7 | 12 | 1.98 | 1.98 | 2.83 | 6.80 ( 2.0 - 7.8 ) | 1.59 ( 0.50 - 2.06 ) | 4.28 | 5.0 | 4.3 | A+
| 7 | 7 | 14 | 1.83 | 1.83 | 3.14 | 6.80 ( 2.0 - 8.0 ) | 1.61 ( 0.50 - 2.06 ) | 4.22 | 5.0 | 4.3 | A+
| 7 | 9 | 9 | 2.03 | 2.39 | 2.39 | 6.80 ( 2.0 - 7.8 ) | 1.60 ( 0.50 - 2.06 ) | 4.25 | 5.0 | 4.3 | A+
| 7 | 9 | 12 | 1.89 | 2.22 | 2.69 | 6.80 ( 2.0 - 7.9 ) | 1.59 ( 0.50 - 2.06 ) | 4.28 | 5.0 | 4.3 | A+
| 7 | 9 | 14 | 1.75 | 2.06 | 2.99 | 6.80 ( 2.0 - 8.0 ) | 1.60 ( 0.50 - 2.06 ) | 4.25 | 5.0 | 4.3 | A+
| 9 | 9 | 9 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 6.80 ( 2.0 - 7.9 ) | 1.59 ( 0.50 - 2.06 ) | 4.28 | 5.0 | 4.3 | A+
| 9 | 9 | 12 | 2.12 | 2.12 | 2.57 | 6.80 ( 2.0 - 7.9 ) | 1.59 ( 0.50 - 2.06 ) | 4.28 | 5.0 | 4.3 | A+
AOYG24LAT3 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB GRZANIA
Dane sezonowe
| Kombinacja jednostek wewnętrznych |  |  | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | EER | Pdesign | SEER | Klasa efektywności energetycznej
|  |  |  | kW | kW | kW | kW | kW |  | kW
2
Jedn. | 7 | 7 | - | 2.75 | 2.75 | - | 5.50 ( 2.0 - 6.1 ) | 1.55 ( 0.52 - 1.93 ) | 3.55 | 4.0 | 4.1 | A+
| 7 | 9 | - | 2.80 | 3.30 | - | 6.10 ( 2.0 - 7.0 ) | 1.82 ( 0.52 - 2.52 ) | 3.35 | 4.0 | 4.1 | A+
| 7 | 12 | - | 2.88 | 4.12 | - | 7.00 ( 2.0 - 7.3 ) | 2.31 ( 0.52 - 2.66 ) | 3.03 | 4.0 | 4.1 | A+
| 7 | 14 | - | 2.80 | 4.80 | - | 7.60 ( 2.0 - 8.3 ) | 2.28 ( 0.50 - 2.87 ) | 3.33 | 4.0 | 4.1 | A+
| 7 | 18 | - | 2.51 | 5.39 | - | 7.90 ( 2.0 - 8.3 ) | 2.34 ( 0.50 - 2.87 ) | 3.38 | 4.0 | 4.1 | A+
| 9 | 9 | - | 3.30 | 3.30 | - | 6.60 ( 2.0 - 7.4 ) | 2.04 ( 0.52 - 2.68 ) | 3.24 | 4.0 | 4.1 | A+
| 9 | 12 | - | 3.30 | 4.00 | - | 7.30 ( 2.0 - 7.7 ) | 2.43 ( 0.52 - 2.87 ) | 3.00 | 4.0 | 4.1 | A+
| 9 | 14 | - | 3.22 | 4.68 | - | 7.90 ( 2.0 - 8.3 ) | 2.38 ( 0.50 - 2.87 ) | 3.32 | 4.0 | 4.1 | A+
| 9 | 18 | - | 2.84 | 5.16 | - | 8.00 ( 2.0 - 8.5 ) | 2.32 ( 0.50 - 2.87 ) | 3.45 | 4.0 | 4.1 | A+
| 12 | 12 | - | 3.80 | 3.80 | - | 7.60 ( 2.0 - 7.8 ) | 2.54 ( 0.52 - 2.87 ) | 2.99 | 4.0 | 4.1 | A+
| 12 | 14 | - | 3.59 | 4.31 | - | 7.90 ( 2.0 - 8.4 ) | 2.37 ( 0.50 - 2.87 ) | 3.33 | 4.0 | 4.1 | A+
| 12 | 18 | - | 3.20 | 4.80 | - | 8.00 ( 2.0 - 8.6 ) | 2.31 ( 0.50 - 2.87 ) | 3.46 | 4.0 | 4.1 | A+
3
Jedn. | 7 | 7 | 7 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 7.80 ( 2.0 - 8.6 ) | 1.94 ( 0.50 - 2.68 ) | 4.02 | 5.0 | 4.3 | A+
| 7 | 7 | 9 | 2.52 | 2.52 | 2.96 | 8.00 ( 2.0 - 8.8 ) | 2.00( 0.50 - 2.87 ) | 4.00 | 5.2 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 12 | 2.34 | 2.34 | 3.32 | 8.00 ( 2.0 - 8.9 ) | 1.99 ( 0.50 - 2.80 ) | 4.02 | 5.2 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 14 | 2.16 | 2.16 | 3.68 | 8.00 ( 2.0 - 9.2 ) | 1.91 ( 0.50 - 2.72 ) | 4.19 | 5.2 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 18 | 1.94 | 1.94 | 4.12 | 8.00 ( 2.0 - 9.2 ) | 1.89 ( 0.50 - 2.70 ) | 4.23 | 5.2 | 4.2 | A+
| 7 | 9 | 9 | 2.38 | 2.81 | 2.81 | 8.00( 2.0 - 9.0 ) | 1.99 ( 0.50 - 2.87 ) | 4.02 | 5.2 | 4.2 | A+
| 7 | 9 | 12 | 2.23 | 2.62 | 3.15 | 8.00 ( 2.0 - 9.1 ) | 1.98 ( 0.50 - 2.87 ) | 4.04 | 5.2 | 4.2 | A+
| 7 | 9 | 14 | 2.06 | 2.42 | 3.52 | 8.00 ( 2.0 - 9.2 ) | 1.91 ( 0.50 - 2.72 ) | 4.19 | 5.2 | 4.2 | A+
| 7 | 9 | 18 | 1.85 | 2.18 | 3.97 | 8.00 ( 2.0 - 9.2 ) | 1.89 ( 0.50 - 2.69 ) | 4.23 | 5.2 | 4.2 | A+
| 7 | 12 | 12 | 2.08 | 2.96 | 2.96 | 8.00 ( 2.0 - 9.1 ) | 1.97 ( 0.50 - 2.87 ) | 4.06 | 5.2 | 4.2 | A+
| 7 | 12 | 14 | 1.93 | 2.76 | 3.31 | 8.00 ( 2.0 - 9.2 ) | 1.90 ( 0.50 - 2.70 ) | 4.21 | 5.2 | 4.2 | A+
| 9 | 9 | 9 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 8.00 ( 2.0 - 9.1 ) | 1.98 ( 0.50 - 2.87 ) | 4.04 | 5.2 | 4.2 | A+
| 9 | 9 | 12 | 2.49 | 2.49 | 3.02 | 8.00 ( 2.0 - 9.2 ) | 1.97 ( 0.50 - 2.87 ) | 4.06 | 5.2 | 4.2 | A+
| 9 | 9 | 14 | 2.32 | 2.32 | 3.37 | 8.00 ( 2.0 - 9.2 ) | 1.89 ( 0.50 - 2.70 ) | 4.23 | 5.2 | 4.2 | A+
| 9 | 9 | 18*1 | 2.10 | 2.10 | 3.81 | 8.00 ( 2.0 - 9.2 ) | 1.87 ( 0.50 - 2.68 ) | 4.28 | 5.2 | 4.2 | A+
| 9 | 12 | 12 | 2.34 | 2.83 | 2.83 | 8.00 ( 2.0 - 9.2 ) | 1.96 ( 0.50 - 2.80 ) | 4.08 | 5.2 | 4.2 | A+
| 9 | 12 | 14 | 2.18 | 2.64 | 3.17 | 8.00 ( 2.0 - 9.2 ) | 1.89 ( 0.50 - 2.69 ) | 4.23 | 5.2 | 4.2 | A+
| 12 | 12 | 12 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 8.00 ( 2.0 - 9.2 ) | 1.95 ( 0.50 - 2.78 ) | 4.10 | 5.2 | 4.2 | A+
AOYG30LAT4 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB CHŁODZENIA
Dane sezonowe
| Kombinacja jednostek wewnętrznych |  |  |  | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Jedn. 4 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | EER | Pdesign | SEER | Klasa efektywności energetycznej
[5 empty] | kW | kW | kW | kW | kW | kW |  | kW
3
Jedn. | 7 | 7 | 14 | - | 1.96 | 1.96 | 3.27 | - | 7.20 ( 1.6 - 8.9 ) | 2.22 ( 0.68 - 3.43 ) | 3.24 | 7.2 | 5.9 | A+
| 7 | 7 | 18 | - | 1.81 | 1.81 | 4.08 | - | 7.70 ( 2.8 - 10.0 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.55 ) | 3.47 | 7.7 | 5.8 | A+
| 7 | 7 | 24 | - | 1.61 | 1.61 | 4.57 | - | 7.80 ( 2.8 - 10.1 ) | 2.19 ( 0.98 - 3.53 ) | 3.56 | 7.8 | 5.8 | A+
| 7 | 9 | 12 | - | 2.08 | 2.34 | 2.78 | - | 7.20 ( 1.6 - 8.9 ) | 2.22 ( 0.68 - 3.41 ) | 3.24 | 7.2 | 5.9 | A+
| 7 | 9 | 14 | - | 1.90 | 2.14 | 3.16 | - | 7.20 ( 2.8 - 9.1 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.56 ) | 3.24 | 7.2 | 5.9 | A+
| 7 | 9 | 18 | - | 1.76 | 1.98 | 3.96 | - | 7.70 ( 2.8 - 9.9 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.56 ) | 3.47 | 7.7 | 5.8 | A+
| 7 | 9 | 24 | - | 1.57 | 1.77 | 4.46 | - | 7.80 ( 2.8 - 10.1 ) | 2.19 ( 0.98 - 3.53 ) | 3.56 | 7.8 | 5.8 | A+
| 7 | 12 | 12 | - | 1.96 | 2.62 | 2.62 | - | 7.20 ( 1.6 - 9.1 ) | 2.22 ( 0.68 - 3.54 ) | 3.24 | 7.2 | 5.9 | A+
| 7 | 12 | 14 | - | 1.83 | 2.43 | 3.04 | - | 7.30 ( 2.8 - 9.2 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.56 ) | 3.29 | 7.3 | 5.9 | A+
| 7 | 12 | 18 | - | 1.68 | 2.24 | 3.78 | - | 7.70 ( 2.8 - 9.9 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.56 ) | 3.47 | 7.7 | 5.8 | A+
| 7 | 12 | 24 | - | 1.51 | 2.01 | 4.28 | - | 7.80 ( 2.8 - 10.1 ) | 2.19 ( 0.98 - 3.56 ) | 3.56 | 7.8 | 5.8 | A+
| 7 | 14 | 14 | - | 1.68 | 2.81 | 2.81 | - | 7.30 ( 2.8 - 9.3 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.58 ) | 3.29 | 7.3 | 5.9 | A+
| 7 | 14 | 18 | - | 1.57 | 2.61 | 3.52 | - | 7.70 ( 3.5 - 10.0 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.58 ) | 3.47 | 7.7 | 5.8 | A+
| 7 | 14 | 24 | - | 1.44 | 2.39 | 4.07 | - | 7.90 ( 3.5 - 10.1 ) | 2.20 ( 1.17 - 3.58 ) | 3.59 | 7.9 | 5.8 | A+
| 7 | 18 | 18 | - | 1.42 | 3.19 | 3.19 | - | 7.80 ( 3.5 - 10.1 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.58 ) | 3.51 | 7.8 | 5.7 | A+
| 7 | 18 | 24 | - | 1.30 | 2.92 | 3.68 | - | 7.90 ( 4.7 - 10.1 ) | 2.22 ( 1.27 - 3.58 ) | 3.56 | 7.9 | 5.7 | A+
| 9 | 9 | 9 | - | 2.40 | 2.40 | 2.40 | - | 7.20 ( 2.8 - 8.9 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.42 ) | 3.24 | 7.2 | 5.9 | A+
| 9 | 9 | 12 | - | 2.26 | 2.26 | 2.68 | - | 7.20 ( 2.8 - 9.1 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.54 ) | 3.24 | 7.2 | 5.9 | A+
| 9 | 9 | 14 | - | 2.10 | 2.10 | 3.11 | - | 7.30 ( 2.8 - 9.2 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.57 ) | 3.29 | 7.3 | 5.9 | A+
| 9 | 9 | 18 | - | 1.93 | 1.93 | 3.85 | - | 7.70 ( 2.8 - 9.9 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.56 ) | 3.47 | 7.7 | 5.8 | A+
| 9 | 9 | 24 | - | 1.73 | 1.73 | 4.35 | - | 7.80 ( 2.8 - 10.1 ) | 2.20 ( 1.17 - 3.54 ) | 3.55 | 7.8 | 5.8 | A+
| 9 | 12 | 12 | - | 2.14 | 2.53 | 2.53 | - | 7.20 ( 2.8 - 9.1 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.54 ) | 3.24 | 7.2 | 5.9 | A+
| 9 | 12 | 14 | - | 1.99 | 2.36 | 2.95 | - | 7.30 ( 2.8 - 9.2 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.57 ) | 3.29 | 7.3 | 5.9 | A+
| 9 | 12 | 18 | - | 1.84 | 2.18 | 3.68 | - | 7.70 ( 2.8 - 9.9 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.56 ) | 3.47 | 7.7 | 5.8 | A+
| 9 | 12 | 24 | - | 1.66 | 1.97 | 4.18 | - | 7.80 ( 2.8 - 10.1 ) | 2.19 ( 0.98 - 3.56 ) | 3.56 | 7.8 | 5.8 | A+
| 9 | 14 | 14 | - | 1.84 | 2.73 | 2.73 | - | 7.30 ( 3.5 - 9.3 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.58 ) | 3.29 | 7.3 | 5.9 | A+
| 9 | 14 | 18 | - | 1.74 | 2.58 | 3.48 | - | 7.80 ( 3.5 - 10.0 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.58 ) | 3.51 | 7.8 | 5.8 | A+
| 9 | 14 | 24 | - | 1.58 | 2.34 | 3.98 | - | 7.90 ( 3.5 - 10.1 ) | 2.22 ( 1.27 - 3.56 ) | 3.56 | 7.9 | 5.8 | A+
| 9 | 18 | 18 | - | 1.56 | 3.12 | 3.12 | - | 7.80 ( 4.7 - 10.1 ) | 2.22 ( 1.27 - 3.58 ) | 3.51 | 7.8 | 5.7 | A+
| 12 | 12 | 12 | - | 2.43 | 2.43 | 2.43 | - | 7.30 ( 2.8 - 9.2 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.55 ) | 3.29 | 7.3 | 5.9 | A+
| 12 | 12 | 14 | - | 2.28 | 2.28 | 2.85 | - | 7.40 ( 2.8 - 9.3 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.58 ) | 3.33 | 7.4 | 5.9 | A+
| 12 | 12 | 18 | - | 2.12 | 2.12 | 3.57 | - | 7.80 ( 3.5 - 10.0 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.57 ) | 3.51 | 7.8 | 5.8 | A+
| 12 | 12 | 24 | - | 1.92 | 1.92 | 4.07 | - | 7.90 ( 3.5 - 10.1 ) | 2.20 ( 1.17 - 3.54 ) | 3.59 | 7.9 | 5.8 | A+
| 12 | 14 | 14 | - | 2.11 | 2.64 | 2.64 | - | 7.40 ( 3.5 - 9.4 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.58 ) | 3.33 | 7.4 | 5.9 | A+
| 12 | 14 | 18 | - | 1.98 | 2.48 | 3.34 | - | 7.80 ( 3.5 - 10.1 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.58 ) | 3.51 | 7.8 | 5.8 | A+
| 12 | 18 | 18 | - | 1.81 | 3.05 | 3.05 | - | 7.90 ( 4.7 - 10.1 ) | 2.22 ( 1.27 - 3.58 ) | 3.56 | 7.9 | 5.7 | A+
4
Jedn. | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 7.70 ( 1.6 - 9.6 ) | 2.20 ( 0.68 - 3.41 ) | 3.50 | 7.7 | 6.2 | A++
| 7 | 7 | 7 | 9 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.13 | 7.80 ( 1.6 - 9.8 ) | 2.22 ( 0.68 - 3.54 ) | 3.51 | 7.8 | 6.2 | A++
| 7 | 7 | 7 | 12 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2.41 | 7.90 ( 1.6 - 9.9 ) | 2.22 ( 0.68 - 3.54 ) | 3.56 | 7.9 | 6.1 | A++
| 7 | 7 | 7 | 14 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2.80 | 7.90 ( 2.8 - 9.9 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.56 ) | 3.56 | 7.9 | 6.1 | A++
| 7 | 7 | 7 | 18 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 3.43 | 8.00 ( 2.8 - 10.1 ) | 2.20 ( 0.98 - 3.55 ) | 3.64 | 8.0 | 6.0 | A+
| 7 | 7 | 9 | 9 | 1.86 | 1.86 | 2.09 | 2.09 | 7.90 ( 2.8 - 9.7 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.42 ) | 3.56 | 7.9 | 6.2 | A++
| 7 | 7 | 9 | 12 | 1.78 | 1.78 | 1.99 | 2.35 | 7.90 ( 2.8 - 9.9 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.55 ) | 3.56 | 7.9 | 6.1 | A++
| 7 | 7 | 9 | 14 | 1.68 | 1.68 | 1.88 | 2.76 | 8.00 ( 2.8 - 10.0 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.57 ) | 3.60 | 8.0 | 6.1 | A++
| 7 | 7 | 9 | 18 | 1.49 | 1.49 | 1.67 | 3.35 | 8.00 ( 3.5 - 10.1 ) | 2.20 ( 1.17 - 3.55 ) | 3.64 | 8.0 | 6.0 | A+
| 7 | 7 | 12 | 12 | 1.72 | 1.72 | 2.28 | 2.28 | 8.00 ( 2.8 - 10.0 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.55 ) | 3.60 | 8.0 | 6.1 | A++
| 7 | 7 | 12 | 14 | 1.61 | 1.61 | 2.13 | 2.65 | 8.00 ( 2.8 - 10.0 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.57 ) | 3.60 | 8.0 | 6.1 | A++
| 7 | 7 | 12 | 18 | 1.43 | 1.43 | 1.91 | 3.22 | 8.00 ( 3.5 - 10.1 ) | 2.20 ( 1.17 - 3.56 ) | 3.64 | 8.0 | 6.0 | A+
| 7 | 7 | 14 | 14 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 8.00 ( 3.5 - 10.1 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.58 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 7 | 7 | 14 | 18 | 1.35 | 1.35 | 2.25 | 3.04 | 8.00 ( 3.5 - 10.1 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.58 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 7 | 9 | 9 | 9 | 1.81 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 7.90 ( 2.8 - 9.9 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.56 ) | 3.56 | 7.9 | 6.2 | A++
| 7 | 9 | 9 | 12 | 1.76 | 1.96 | 1.96 | 2.32 | 8.00 ( 2.8 - 10.0 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.56 ) | 3.60 | 8.0 | 6.1 | A++
| 7 | 9 | 9 | 14 | 1.64 | 1.83 | 1.83 | 2.70 | 8.00 ( 3.5 - 10.1 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.58 ) | 3.60 | 8.0 | 6.1 | A++
| 7 | 9 | 9 | 18 | 1.45 | 1.64 | 1.64 | 3.27 | 8.00 ( 3.5 - 10.1 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.56 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 7 | 9 | 12 | 12 | 1.68 | 1.88 | 2.22 | 2.22 | 8.00 ( 2.8 - 10.0 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.56 ) | 3.60 | 8.0 | 6.1 | A++
| 7 | 9 | 12 | 14 | 1.57 | 1.76 | 2.08 | 2.59 | 8.00 ( 3.5 - 10.1 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.58 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 7 | 9 | 12 | 18 | 1.40 | 1.58 | 1.87 | 3.15 | 8.00 ( 3.5 - 10.1 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.56 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 7 | 9 | 14 | 14 | 1.48 | 1.66 | 2.43 | 2.43 | 8.00 ( 3.5 - 10.1 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.58 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 7 | 9 | 14 | 18 | 1.32 | 1.49 | 2.21 | 2.98 | 8.00 ( 4.7 - 10.1 ) | 2.22 ( 1.27 - 3.57 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 7 | 12 | 12 | 12 | 1.61 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 8.00 ( 2.8 - 10.1 ) | 2.22 ( 0.98 - 3.56 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 7 | 12 | 12 | 14 | 1.51 | 2.00 | 2.00 | 2.49 | 8.00 ( 3.5 - 10.1 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.58 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 7 | 12 | 12 | 18 | 1.35 | 1.80 | 1.80 | 3.04 | 8.00 ( 3.5 - 10.1 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.56 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 7 | 12 | 14 | 14 | 1.41 | 1.89 | 2.35 | 2.35 | 8.00 ( 3.5 - 10.1 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.58 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 9 | 9 | 9 | 9 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 ( 3.5 - 10.0 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.56 ) | 3.60 | 8.0 | 6.2 | A++
| 9 | 9 | 9 | 12 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 2.27 | 8.00 ( 3.5 - 10.0 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.56 ) | 3.60 | 8.0 | 6.1 | A++
| 9 | 9 | 9 | 14 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 2.63 | 8.00 ( 3.5 - 10.0 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.56 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 9 | 9 | 9 | 18*1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 3.20 | 8.00 ( 4.7 - 10.0 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.56 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 9 | 9 | 12 | 12 | 1.83 | 1.83 | 2.17 | 2.17 | 8.00 ( 3.5 - 10.0 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.56 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 9 | 9 | 12 | 14 | 1.72 | 1.72 | 2.03 | 2.53 | 8.00 ( 3.5 - 10.0 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.56 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 9 | 9 | 12 | 18*2 | 1.54 | 1.54 | 1.83 | 3.09 | 8.00 ( 4.7 - 10.0 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.56 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 9 | 9 | 14 | 14 | 1.62 | 1.62 | 2.38 | 2.38 | 8.00 ( 4.7 - 10.0 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.56 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 9 | 12 | 12 | 12 | 1.76 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 8.00 ( 3.5 - 10.0 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.56 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 9 | 12 | 12 | 14 | 1.66 | 1.95 | 1.95 | 2.44 | 8.00 ( 3.5 - 10.0 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.56 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 9 | 12 | 14 | 14 | 1.55 | 1.85 | 2.30 | 2.30 | 8.00 ( 4.7 - 10.0 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.56 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
| 12 | 12 | 12 | 12 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 ( 3.5 - 10.0 ) | 2.22 ( 1.17 - 3.56 ) | 3.60 | 8.0 | 6.0 | A+
AOYG30LAT4 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB GRZANIA
Dane sezonowe
| Kombinacja jednostek wewnętrznych |  |  |  | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Jedn. 4 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | EER | Pdesign | SEER | Klasa efektywności energetycznej
[5 empty] | kW | kW | kW | kW | kW | kW |  | kW
|  | kW | kW | kW | kW | kW | kW |  | kW
3
Jedn. | 7 | 7 | 14 | - | 2.42 | 2.42 | 4.15 | - | 9.00 ( 1.8 - 10.1 ) | 2.66 ( 0.58 - 3.53 ) | 3.38 | 5.8 | 3.8 | A
| 7 | 7 | 18 | - | 2.27 | 2.27 | 4.86 | - | 9.40 ( 3.3 - 11.2 ) | 2.46 ( 0.87 - 3.52 ) | 3.82 | 5.8 | 3.8 | A
| 7 | 7 | 24 | - | 2.03 | 2.03 | 5.44 | - | 9.50 ( 3.3 - 11.5 ) | 2.47 ( 0.87 - 3.52 ) | 3.85 | 5.8 | 3.8 | A
| 7 | 9 | 12 | - | 2.49 | 2.94 | 3.56 | - | 9.00 ( 1.8 - 10.0 ) | 2.69 ( 0.58 - 3.51 ) | 3.35 | 5.8 | 3.8 | A
| 7 | 9 | 14 | - | 2.33 | 2.75 | 4.00 | - | 9.10 ( 3.3 - 10.2 ) | 2.64 ( 0.87 - 3.50 ) | 3.45 | 5.8 | 3.8 | A
| 7 | 9 | 18 | - | 2.17 | 2.56 | 4.66 | - | 9.40 ( 3.3 - 11.3 ) | 2.45 ( 0.87 - 3.50 ) | 3.84 | 5.8 | 3.8 | A
| 7 | 9 | 24 | - | 1.98 | 2.33 | 5.29 | - | 9.60 ( 3.3 - 11.5 ) | 2.46 ( 0.87 - 3.51 ) | 3.90 | 5.8 | 3.8 | A
| 7 | 12 | 12 | - | 2.33 | 3.33 | 3.33 | - | 9.00 ( 1.8 - 10.1 ) | 2.66 ( 0.58 - 3.48 ) | 3.38 | 5.8 | 3.8 | A
| 7 | 12 | 14 | - | 2.22 | 3.17 | 3.80 | - | 9.20 ( 3.3 - 10.3 ) | 2.62 ( 0.87 - 3.48 ) | 3.51 | 5.8 | 3.8 | A
| 7 | 12 | 18 | - | 2.08 | 2.97 | 4.45 | - | 9.50 ( 3.3 - 11.4 ) | 2.44 ( 0.87 - 3.47 ) | 3.89 | 5.8 | 3.8 | A
| 7 | 12 | 24 | - | 1.88 | 2.69 | 5.03 | - | 9.60 ( 3.3 - 11.7 ) | 2.45 ( 0.87 - 3.56 ) | 3.92 | 5.8 | 3.8 | A
| 7 | 14 | 14 | - | 2.10 | 3.60 | 3.60 | - | 9.30 ( 3.3 - 10.6 ) | 2.59 ( 0.87 - 3.48 ) | 3.59 | 5.8 | 3.8 | A
| 7 | 14 | 18 | - | 1.96 | 3.35 | 4.19 | - | 9.50 ( 3.7 - 11.5 ) | 2.42 ( 0.97 - 3.52 ) | 3.93 | 5.8 | 3.8 | A
| 7 | 14 | 24 | - | 1.78 | 3.05 | 4.77 | - | 9.60 ( 3.3 - 11.7 ) | 2.45 ( 0.87 - 3.56 ) | 3.92 | 5.8 | 3.8 | A
| 7 | 18 | 18 | - | 1.82 | 3.89 | 3.89 | - | 9.60 ( 3.7 - 12.0 ) | 2.40 ( 0.97 - 3.52 ) | 4.00 | 5.8 | 3.8 | A
| 7 | 18 | 24 | - | 1.65 | 3.53 | 4.42 | - | 9.60 ( 4.3 - 12.0 ) | 2.40 ( 1.12 - 3.52 ) | 4.00 | 5.8 | 3.8 | A
| 9 | 9 | 9 | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 9.00 ( 3.3 - 10.0 ) | 2.69 ( 0.87 - 3.51 ) | 3.35 | 5.8 | 3.8 | A
| 9 | 9 | 12 | - | 2.80 | 2.80 | 3.39 | - | 9.00 ( 3.3 - 10.1 ) | 2.67 ( 0.87 - 3.48 ) | 3.37 | 5.8 | 3.8 | A
| 9 | 9 | 14 | - | 2.66 | 2.66 | 3.87 | - | 9.20 ( 3.3 - 10.3 ) | 2.63 ( 0.87 - 3.48 ) | 3.50 | 5.8 | 3.8 | A
| 9 | 9 | 18 | - | 2.49 | 2.49 | 4.52 | - | 9.50 ( 3.7 - 11.4 ) | 2.44 ( 0.97 - 3.48 ) | 3.89 | 5.8 | 3.8 | A
| 9 | 9 | 24 | - | 2.25 | 2.25 | 5.11 | - | 9.60 ( 3.7 - 11.7 ) | 2.45 ( 0.97 - 3.57 ) | 3.92 | 5.8 | 3.8 | A
| 9 | 12 | 12 | - | 2.65 | 3.22 | 3.22 | - | 9.10 ( 3.3 - 10.3 ) | 2.65 ( 0.87 - 3.52 ) | 3.43 | 5.8 | 3.8 | A
| 9 | 12 | 14 | - | 2.53 | 3.07 | 3.69 | - | 9.30 ( 3.3 - 10.5 ) | 2.61 ( 0.87 - 3.52 ) | 3.56 | 5.8 | 3.8 | A
| 9 | 12 | 18 | - | 2.36 | 2.86 | 4.29 | - | 9.50 ( 3.7 - 11.4 ) | 2.43 ( 0.97 - 3.47 ) | 3.91 | 5.8 | 3.8 | A
| 9 | 12 | 24 | - | 2.14 | 2.59 | 4.86 | - | 9.60 ( 3.7 - 11.8 ) | 2.44 ( 0.97 - 3.55 ) | 3.93 | 5.8 | 3.8 | A
| 9 | 14 | 14 | - | 2.38 | 3.46 | 3.46 | - | 9.30 ( 3.7 - 10.7 ) | 2.58 ( 0.97 - 3.46 ) | 3.60 | 5.8 | 3.8 | A
| 9 | 14 | 18 | - | 2.22 | 3.23 | 4.04 | - | 9.50 ( 3.7 - 11.6 ) | 2.41 ( 0.97 - 3.51 ) | 3.94 | 5.8 | 3.8 | A
| 9 | 14 | 24 | - | 2.03 | 2.95 | 4.62 | - | 9.60 ( 4.3 - 11.9 ) | 2.42 ( 1.12 - 3.57 ) | 3.97 | 5.8 | 3.8 | A
| 9 | 18 | 18 | - | 2.07 | 3.76 | 3.76 | - | 9.60 ( 4.3 - 12.0 ) | 2.40 ( 1.12 - 3.52 ) | 4.00 | 5.8 | 3.8 | A
| 12 | 12 | 12 | - | 3.07 | 3.07 | 3.07 | - | 9.20 ( 3.3 - 10.3 ) | 2.63 ( 0.87 - 3.49 ) | 3.50 | 5.8 | 3.8 | A
| 12 | 12 | 14 | - | 2.91 | 2.91 | 3.49 | - | 9.30 ( 3.3 - 10.6 ) | 2.59 ( 0.87 - 3.49 ) | 3.59 | 5.8 | 3.8 | A
| 12 | 12 | 18 | - | 2.71 | 2.71 | 4.07 | - | 9.50 ( 3.7 - 11.6 ) | 2.42 ( 0.97 - 3.52 ) | 3.93 | 5.8 | 3.8 | A
| 12 | 12 | 24 | - | 2.48 | 2.48 | 4.65 | - | 9.60 ( 3.7 - 11.8 ) | 2.43 ( 0.97 - 3.54 ) | 3.95 | 5.8 | 3.8 | A
| 12 | 14 | 14 | - | 2.76 | 3.32 | 3.32 | - | 9.40 ( 3.7 - 10.8 ) | 2.40 ( 0.97 - 3.50 ) | 3.92 | 5.8 | 3.8 | A
| 12 | 14 | 18 | - | 2.57 | 3.08 | 3.85 | - | 9.50 ( 3.7 - 11.6 ) | 2.40 ( 0.97 - 3.49 ) | 3.96 | 5.8 | 3.8 | A
| 12 | 18 | 18 | - | 2.40 | 3.60 | 3.60 | - | 9.60 ( 4.3 - 12.0 ) | 2.40 ( 1.12 - 3.52 ) | 4.00 | 5.8 | 3.8 | A
4
Jedn. | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 9.40 ( 1.8 - 10.8 ) | 2.43 ( 0.58 - 3.47 ) | 3.87 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 7 | 7 | 9 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.68 | 9.50 ( 1.8 - 10.9 ) | 2.42 ( 0.58 - 3.51 ) | 3.88 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 7 | 7 | 12 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 3.06 | 9.50 ( 1.8 - 11.1 ) | 2.41 ( 0.58 - 3.55 ) | 3.94 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 7 | 7 | 14 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 3.49 | 9.60 ( 3.3 - 11.3 ) | 2.38 ( 0.87 - 3.56 ) | 4.03 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 7 | 7 | 18 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 4.00 | 9.60 ( 3.3 - 12.0 ) | 2.27 ( 0.87 - 3.56 ) | 4.23 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 7 | 9 | 9 | 2.18 | 2.18 | 2.57 | 2.57 | 9.50 ( 3.3 - 10.9 ) | 2.41 ( 0.87 - 3.44 ) | 3.94 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 7 | 9 | 12 | 2.06 | 2.06 | 2.43 | 2.95 | 9.50 ( 3.3 - 11.1 ) | 2.40 ( 0.87 - 3.54 ) | 3.96 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 7 | 9 | 14 | 1.96 | 1.96 | 2.31 | 3.36 | 9.60 ( 3.3 - 11.4 ) | 2.38 ( 0.87 - 3.54 ) | 4.03 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 7 | 9 | 18 | 1.80 | 1.80 | 2.13 | 3.87 | 9.60 ( 3.7 - 12.0 ) | 2.27 ( 0.97 - 3.55 ) | 4.23 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 7 | 12 | 12 | 1.98 | 1.98 | 2.82 | 2.82 | 9.60 ( 3.3 - 11.3 ) | 2.39 ( 0.87 - 3.57 ) | 4.02 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 7 | 12 | 14 | 1.87 | 1.87 | 2.67 | 3.20 | 9.60 ( 3.3 - 11.5 ) | 2.36 ( 0.87 - 3.58 ) | 4.07 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 7 | 12 | 18 | 1.72 | 1.72 | 2.46 | 3.69 | 9.60 ( 3.7 - 12.0 ) | 2.27 ( 0.97 - 3.58 ) | 4.23 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 7 | 14 | 14 | 1.77 | 1.77 | 3.03 | 3.03 | 9.60 ( 3.7 - 11.8 ) | 2.34( 0.97 - 3.58 ) | 4.10 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 7 | 14 | 18 | 1.64 | 1.64 | 2.81 | 3.51 | 9.60 ( 3.7 - 12.0 ) | 2.27 ( 0.97 - 3.56 ) | 4.23 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 9 | 9 | 9 | 2.09 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 9.50 ( 3.3 - 11.2 ) | 2.40 ( 0.87 - 3.54 ) | 4.00 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 9 | 9 | 12 | 2.01 | 2.36 | 2.36 | 2.87 | 9.60 ( 3.3 - 11.3 ) | 2.39( 0.87 - 3.58 ) | 4.02 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 9 | 9 | 14 | 1.89 | 2.23 | 2.23 | 3.25 | 9.60 ( 3.7 - 11.5 ) | 2.37 ( 0.97 - 3.58 ) | 4.05 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 9 | 9 | 18 | 1.75 | 2.06 | 2.06 | 3.74 | 9.60 ( 3.7 - 12.0 ) | 2.27 ( 0.97 - 3.58 ) | 4.23 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 9 | 12 | 12 | 1.91 | 2.25 | 2.72 | 2.72 | 9.60 ( 3.3 - 11.4 ) | 2.38 ( 0.87 - 3.58 ) | 4.03 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 9 | 12 | 14 | 1.80 | 2.13 | 2.58 | 3.09 | 9.60 ( 3.7 - 11.6 ) | 2.35 ( 0.97 - 3.58 ) | 4.09 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 9 | 12 | 18 | 1.67 | 1.97 | 2.39 | 3.58 | 9.60 ( 3.7 - 12.0 ) | 2.27 ( 0.97 - 3.58 ) | 4.23 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 9 | 14 | 14 | 1.71 | 2.02 | 2.94 | 2.94 | 9.60 ( 3.7 - 11.8 ) | 2.33 ( 0.97 - 3.58 ) | 4.12 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 9 | 14 | 18 | 1.59 | 1.87 | 2.73 | 3.41 | 9.60 ( 4.3 - 12.0 ) | 2.27 ( 1.12 - 3.58 ) | 4.23 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 12 | 12 | 12 | 1.81 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 9.60 ( 3.3 - 11.5 ) | 2.37 ( 0.87 - 3.58 ) | 4.05 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 12 | 12 | 14 | 1.72 | 2.46 | 2.46 | 2.95 | 9.60 ( 3.7 - 11.7 ) | 2.34 ( 0.97 - 3.58 ) | 4.10 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 12 | 12 | 18 | 1.60 | 2.29 | 2.29 | 3.43 | 9.60 ( 3.7 - 12.0 ) | 2.27 ( 0.97 - 3.56 ) | 4.23 | 6.2 | 4.0 | A+
| 7 | 12 | 14 | 14 | 1.64 | 2.34 | 2.81 | 2.81 | 9.60 ( 3.7 - 11.9 ) | 2.32 ( 0.97 - 3.58 ) | 4.14 | 6.2 | 4.0 | A+
| 9 | 9 | 9 | 9 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 9.60 ( 3.7 - 11.3 ) | 2.40 ( 0.97 - 3.58 ) | 4.00 | 6.2 | 4.0 | A+
| 9 | 9 | 9 | 12 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.76 | 9.60 ( 3.7 - 11.4 ) | 2.38 ( 0.97 - 3.58 ) | 4.03 | 6.2 | 4.0 | A+
| 9 | 9 | 9 | 14 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 3.14 | 9.60 ( 3.7 - 11.6 ) | 2.36 ( 0.97 - 3.58 ) | 4.07 | 6.2 | 4.0 | A+
| 9 | 9 | 9 | 18*1 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 3.62 | 9.60 ( 4.3 - 12.0 ) | 2.27 ( 1.12 - 3.58 ) | 4.23 | 6.2 | 4.0 | A+
| 9 | 9 | 12 | 12 | 2.17 | 2.17 | 2.63 | 2.63 | 9.60 ( 3.7 - 11.5 ) | 2.37 ( 0.97 - 3.58 ) | 4.05 | 6.2 | 4.0 | A+
| 9 | 9 | 12 | 14 | 2.06 | 2.06 | 2.49 | 2.99 | 9.60 ( 3.7 - 11.7 ) | 2.35 ( 0.97 - 3.58 ) | 4.09 | 6.2 | 4.0 | A+
| 9 | 9 | 12 | 18*2 | 1.91 | 1.91 | 2.31 | 3.47 | 9.60 ( 4.3 - 12.0 ) | 2.27 ( 1.12 - 3.58 ) | 4.23 | 6.2 | 4.0 | A+
| 9 | 9 | 14 | 14 | 1.96 | 1.96 | 2.84 | 2.84 | 9.60 ( 4.3 - 11.9 ) | 2.33 ( 1.12 - 3.58 ) | 4.12 | 6.2 | 4.0 | A+
| 9 | 12 | 12 | 12 | 2.07 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 9.60 ( 3.7 - 11.6 ) | 2.36 ( 0.97 - 3.58 ) | 4.07 | 6.2 | 4.0 | A+
| 9 | 12 | 12 | 14 | 1.97 | 2.39 | 2.39 | 2.87 | 9.60 ( 3.7 - 11.8 ) | 2.34 ( 0.97 - 3.58 ) | 4.10 | 6.2 | 4.0 | A+
| 9 | 12 | 14 | 14 | 1.87 | 2.27 | 2.73 | 2.73 | 9.60 ( 4.3 - 11.9 ) | 2.31 ( 1.12 - 3.58 ) | 4.16 | 6.2 | 4.0 | A+
| 12 | 12 | 12 | 12 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 9.60 ( 3.7 - 11.6 ) | 2.35 ( 0.97 - 3.58 ) | 4.09 | 6.2 | 4.0 | A+
AOYG36LBLA5 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB CHŁODZENIA
Dane sezonowe
| Kombinacja jednostek wewnętrznych |  |  |  |  | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Jedn. 4 | Jedn. 5 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | EER | Pdesign | SEER | Klasa efektywności energetycznej
[6 empty] | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW |  | kW
2 Jedn. | 7 | 24 | - | - | - | 2.00 | 7.00 | - | - | - | 9.0 (3.5-11.1) | 2.31 (0.8-3.29) | 3.89 | 9.0 | 6.5 | A++
| 9 | 24 | - | - | - | 2.50 | 7.00 | - | - | - | 9.5 (3.5-11.8) | 2.53 (0.8-3.59) | 3.75 | 9.5 | 6.5 | A++
| 12 | 24 | - | - | - | 3.33 | 6.67 | - | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.81 (0.8-3.88) | 3.56 | 10.0 | 6.5 | A++
| 14 | 24 | - | - | - | 3.68 | 6.32 | - | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.81 (0.8-3.88) | 3.56 | 10.0 | 6.5 | A++
| 18 | 18 | - | - | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.81 (0.8-3.88) | 3.56 | 10.0 | 6.5 | A++
| 18 | 24 | - | - | - | 4.29 | 5.71 | - | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.79 (0.8-3.88) | 3.58 | 10.0 | 6.4 | A++
| 24 | 24 | - | - | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.78 (0.8-3.88) | 3.60 | 10.0 | 6.4 | A++
3 Jedn. | 7 | 7 | 14 | - | - | 2.00 | 2.00 | 4.00 | - | - | 8.0 (3.5-10.0) | 1.90 (0.8-2.85) | 4.21 | 8.0 | 6.7 | A++
| 7 | 7 | 18 | - | - | 2.00 | 2.00 | 5.00 | - | - | 9.0 (3.5-11.4) | 2.32 (0.8-3.44) | 3.88 | 9.0 | 6.7 | A++
| 7 | 7 | 24 | - | - | 1.84 | 1.84 | 6.32 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.81 (0.8-3.88) | 3.56 | 10.0 | 6.6 | A++
| 7 | 9 | 12 | - | - | 2.00 | 2.50 | 3.50 | - | - | 8.0 (3.5-10.0) | 1.90 (0.8-2.85) | 4.21 | 8.0 | 6.7 | A++
| 7 | 9 | 14 | - | - | 2.00 | 2.50 | 4.00 | - | - | 8.5 (3.5-10.7) | 2.10 (0.8-3.15) | 4.05 | 8.5 | 6.7 | A++
| 7 | 9 | 18 | - | - | 2.00 | 2.50 | 5.00 | - | - | 9.5 (3.5-12.1) | 2.55 (0.8-3.74) | 3.72 | 9.5 | 6.6 | A++
| 7 | 9 | 24 | - | - | 1.75 | 2.25 | 6.00 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.80 (0.8-3.88) | 3.57 | 10.0 | 6.6 | A++
| 7 | 12 | 12 | - | - | 2.00 | 3.50 | 3.50 | - | - | 9.0 (3.5-11.1) | 2.27 (0.8-3.29) | 3.97 | 9.0 | 6.7 | A++
| 7 | 12 | 14 | - | - | 2.00 | 3.50 | 4.00 | - | - | 9.5 (3.5-11.8) | 2.50 (0.8-3.59) | 3.80 | 9.5 | 6.7 | A++
| 7 | 12 | 18 | - | - | 1.89 | 3.24 | 4.87 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.81 (0.8-3.88) | 3.56 | 10.0 | 6.6 | A++
| 7 | 12 | 24 | - | - | 1.63 | 2.79 | 5.58 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.79 (0.8-3.88) | 3.59 | 10.0 | 6.6 | A++
| 7 | 14 | 14 | - | - | 2.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.81 (0.8-3.88) | 3.56 | 10.0 | 6.6 | A++
| 7 | 14 | 18 | - | - | 1.79 | 3.59 | 4.62 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.80 (0.8-3.88) | 3.57 | 10.0 | 6.6 | A++
| 7 | 14 | 24 | - | - | 1.56 | 3.11 | 5.33 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.78 (0.8-3.88) | 3.60 | 10.0 | 6.5 | A++
| 7 | 18 | 18 | - | - | 1.62 | 4.19 | 4.19 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.79 (0.8-3.88) | 3.59 | 10.0 | 6.6 | A++
| 7 | 18 | 24 | - | - | 1.43 | 3.67 | 4.90 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.77 (0.8-3.88) | 3.61 | 10.0 | 6.5 | A++
| 9 | 9 | 9 | - | - | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | 7.5 (3.5-9.6) | 1.74 (0.8-2.70) | 4.30 | 7.5 | 6.7 | A++
| 9 | 9 | 12 | - | - | 2.50 | 2.50 | 3.50 | - | - | 8.5 (3.5-10.7) | 2.10 (0.8-3.15) | 4.05 | 8.5 | 6.7 | A++
| 9 | 9 | 14 | - | - | 2.50 | 2.50 | 4.00 | - | - | 9.0 (3.5-11.4) | 2.32 (0.8-3.44) | 3.88 | 9.0 | 6.7 | A++
| 9 | 9 | 18 | - | - | 2.50 | 2.50 | 5.00 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.81 (0.8-3.88) | 3.56 | 10.0 | 6.6 | A++
| 9 | 9 | 24 | - | - | 2.14 | 2.14 | 5.72 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.79 (0.8-3.88) | 3.58 | 10.0 | 6.6 | A++
| 9 | 12 | 12 | - | - | 2.50 | 3.50 | 3.50 | - | - | 9.5 (3.5-11.8) | 2.50 (0.8-3.59) | 3.80 | 9.5 | 6.7 | A++
| 9 | 12 | 14 | - | - | 2.50 | 3.50 | 4.00 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.81 (0.8-3.88) | 3.56 | 10.0 | 6.6 | A++
| 9 | 12 | 18 | - | - | 2.31 | 3.08 | 4.61 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.80 (0.8-3.88) | 3.57 | 10.0 | 6.6 | A++
| 9 | 12 | 24 | - | - | 2.00 | 2.67 | 5.33 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.78 (0.8-3.88) | 3.60 | 10.0 | 6.5 | A++
| 9 | 14 | 14 | - | - | 2.44 | 3.78 | 3.78 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.81 (0.8-3.88) | 3.56 | 10.0 | 6.6 | A++
| 9 | 14 | 18 | - | - | 2.20 | 3.41 | 4.39 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.79 (0.8-3.88) | 3.58 | 10.0 | 6.6 | A++
| 9 | 14 | 24 | - | - | 1.91 | 2.98 | 5.11 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.78 (0.8-3.88) | 3.60 | 10.0 | 6.5 | A++
| 9 | 18 | 18 | - | - | 2.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.78 (0.8-3.88) | 3.60 | 10.0 | 6.5 | A++
| 9 | 18 | 24 | - | - | 1.76 | 3.53 | 4.71 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.76 (0.8-3.88) | 3.62 | 10.0 | 6.5 | A++
| 12 | 12 | 12 | - | - | 3.33 | 3.33 | 3.33 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.81 (0.8-3.88) | 3.56 | 10.0 | 6.6 | A++
| 12 | 12 | 14 | - | - | 3.16 | 3.16 | 3.68 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.81 (0.8-3.88) | 3.56 | 10.0 | 6.6 | A++
| 12 | 12 | 18 | - | - | 2.86 | 2.86 | 4.28 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.79 (0.8-3.88) | 3.58 | 10.0 | 6.6 | A++
| 12 | 12 | 24 | - | - | 2.50 | 2.50 | 5.00 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.77 (0.8-3.88) | 3.61 | 10.0 | 6.5 | A++
| 12 | 14 | 14 | - | - | 3.00 | 3.50 | 3.50 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.80 (0.8-3.88) | 3.57 | 10.0 | 6.6 | A++
| 12 | 14 | 18 | - | - | 2.73 | 3.18 | 4.09 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.79 (0.8-3.88) | 3.59 | 10.0 | 6.6 | A++
| 12 | 14 | 24 | - | - | 2.40 | 2.80 | 4.80 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.76 (0.8-3.88) | 3.62 | 10.0 | 6.5 | A++
| 12 | 18 | 18 | - | - | 2.50 | 3.75 | 3.75 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.77 (0.8-3.88) | 3.61 | 10.0 | 6.5 | A++
| 12 | 18 | 24 | - | - | 2.22 | 3.33 | 4.45 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.75 (0.8-3.88) | 3.64 | 10.0 | 6.5 | A++
| 14 | 14 | 14 | - | - | 3.33 | 3.33 | 3.33 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.79 (0.8-3.88) | 3.58 | 10.0 | 6.6 | A++
| 14 | 14 | 18 | - | - | 3.04 | 3.04 | 3.92 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.78 (0.8-3.88) | 3.60 | 10.0 | 6.5 | A++
| 14 | 14 | 24 | - | - | 2.69 | 2.69 | 4.62 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.75 (0.8-3.88) | 3.63 | 10.0 | 6.5 | A++
| 14 | 18 | 18 | - | - | 2.80 | 3.60 | 3.60 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.76 (0.8-3.88) | 3.62 | 10.0 | 6.5 | A++
| 18 | 18 | 18 | - | - | 3.33 | 3.33 | 3.33 | - | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.75 (0.8-3.88) | 3.64 | 10.0 | 6.5 | A++
4 Jedn. | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | 8.0 (3.5-10.0) | 1.84 (0.8-2.85) | 4.34 | 8.0 | 6.8 | A++
| 7 | 7 | 7 | 9 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | - | 8.5 (3.5-10.7) | 2.00 (0.8-3.15) | 4.25 | 8.5 | 6.8 | A++
| 7 | 7 | 7 | 12 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | - | 9.5 (3.5-11.8) | 2.32 (0.8-3.59) | 4.10 | 9.5 | 6.8 | A++
| 7 | 7 | 7 | 14 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.50 (0.8-3.88) | 4.00 | 10.0 | 6.8 | A++
| 7 | 7 | 7 | 18 | - | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 4.63 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.49 (0.8-3.88) | 4.01 | 10.0 | 6.8 | A++
| 7 | 7 | 7 | 24 | - | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 5.32 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.47 (0.8-3.88) | 4.05 | 10.0 | 6.7 | A++
| 7 | 7 | 9 | 9 | - | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | - | 9.0 (3.5-11.4) | 2.17 (0.8-3.44) | 4.15 | 9.0 | 6.8 | A++
| 7 | 7 | 9 | 12 | - | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.50 (0.8-3.88) | 4.00 | 10.0 | 6.8 | A++
| 7 | 7 | 9 | 14 | - | 1.89 | 1.89 | 2.43 | 3.79 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.50 (0.8-3.88) | 4.00 | 10.0 | 6.8 | A++
| 7 | 7 | 9 | 18 | - | 1.71 | 1.71 | 2.20 | 4.38 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.49 (0.8-3.88) | 4.02 | 10.0 | 6.8 | A++
| 7 | 7 | 9 | 24 | - | 1.49 | 1.49 | 1.91 | 5.11 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.46 (0.8-3.88) | 4.06 | 10.0 | 6.7 | A++
| 7 | 7 | 12 | 12 | - | 1.84 | 1.84 | 3.16 | 3.16 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.49 (0.8-3.88) | 4.01 | 10.0 | 6.8 | A++
| 7 | 7 | 12 | 14 | - | 1.75 | 1.75 | 3.00 | 3.50 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.49 (0.8-3.88) | 4.02 | 10.0 | 6.8 | A++
| 7 | 7 | 12 | 18 | - | 1.59 | 1.59 | 2.73 | 4.09 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.48 (0.8-3.88) | 4.04 | 10.0 | 6.8 | A++
| 7 | 7 | 12 | 24 | - | 1.40 | 1.40 | 2.40 | 4.80 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.46 (0.8-3.88) | 4.07 | 10.0 | 6.7 | A++
| 7 | 7 | 14 | 14 | - | 1.67 | 1.67 | 3.33 | 3.33 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.48 (0.8-3.88) | 4.03 | 10.0 | 6.8 | A++
| 7 | 7 | 14 | 18 | - | 1.52 | 1.52 | 3.04 | 3.92 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.47 (0.8-3.88) | 4.05 | 10.0 | 6.7 | A++
| 7 | 7 | 14 | 24 | - | 1.35 | 1.35 | 2.69 | 4.61 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.45 (0.8-3.88) | 4.08 | 10.0 | 6.7 | A++
| 7 | 7 | 18 | 18 | - | 1.40 | 1.40 | 3.60 | 3.60 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.46 (0.8-3.88) | 4.07 | 10.0 | 6.7 | A++
| 7 | 9 | 9 | 9 | - | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 9.5 (3.5-12.1) | 2.35 (0.8-3.74) | 4.05 | 9.5 | 6.8 | A++
| 7 | 9 | 9 | 12 | - | 1.89 | 2.43 | 2.43 | 3.25 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.50 (0.8-3.88) | 4.00 | 10.0 | 6.8 | A++
| 7 | 9 | 9 | 14 | - | 1.79 | 2.31 | 2.31 | 3.59 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.49 (0.8-3.88) | 4.01 | 10.0 | 6.8 | A++
| 7 | 9 | 9 | 18 | - | 1.63 | 2.09 | 2.09 | 4.19 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.48 (0.8-3.88) | 4.03 | 10.0 | 6.8 | A++
| 7 | 9 | 9 | 24 | - | 1.43 | 1.84 | 1.84 | 4.89 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.46 (0.8-3.88) | 4.07 | 10.0 | 6.7 | A++
| 7 | 9 | 12 | 12 | - | 1.75 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.49 (0.8-3.88) | 4.02 | 10.0 | 6.8 | A++
| 7 | 9 | 12 | 14 | - | 1.67 | 2.14 | 2.86 | 3.33 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.48 (0.8-3.88) | 4.03 | 10.0 | 6.8 | A++
| 7 | 9 | 12 | 18 | - | 1.52 | 1.96 | 2.61 | 3.91 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.47 (0.8-3.88) | 4.05 | 10.0 | 6.7 | A++
| 7 | 9 | 12 | 24 | - | 1.35 | 1.73 | 2.31 | 4.61 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.45 (0.8-3.88) | 4.08 | 10.0 | 6.7 | A++
| 7 | 9 | 14 | 14 | - | 1.59 | 2.05 | 3.18 | 3.18 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.48 (0.8-3.88) | 4.04 | 10.0 | 6.8 | A++
| 7 | 9 | 14 | 18 | - | 1.46 | 1.88 | 2.92 | 3.74 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.46 (0.8-3.88) | 4.06 | 10.0 | 6.7 | A++
| 7 | 9 | 14 | 24 | - | 1.30 | 1.67 | 2.59 | 4.44 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.44 (0.8-3.88) | 4.10 | 10.0 | 6.7 | A++
| 7 | 9 | 18 | 18 | - | 1.35 | 1.73 | 3.46 | 3.46 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.45 (0.8-3.88) | 4.08 | 10.0 | 6.7 | A++
| 7 | 12 | 12 | 12 | - | 1.63 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.48 (0.8-3.88) | 4.03 | 10.0 | 6.8 | A++
| 7 | 12 | 12 | 14 | - | 1.56 | 2.67 | 2.67 | 3.10 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.47 (0.8-3.88) | 4.05 | 10.0 | 6.7 | A++
| 7 | 12 | 12 | 18 | - | 1.43 | 2.45 | 2.45 | 3.67 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.46 (0.8-3.88) | 4.07 | 10.0 | 6.7 | A++
| 7 | 12 | 14 | 14 | - | 1.49 | 2.55 | 2.98 | 2.98 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.46 (0.8-3.88) | 4.06 | 10.0 | 6.7 | A++
| 7 | 12 | 14 | 18 | - | 1.37 | 2.35 | 2.75 | 3.53 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.45 (0.8-3.88) | 4.08 | 10.0 | 6.7 | A++
| 7 | 14 | 14 | 14 | - | 1.42 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.46 (0.8-3.88) | 4.07 | 10.0 | 6.7 | A++
| 7 | 14 | 14 | 18 | - | 1.32 | 2.64 | 2.64 | 3.40 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.44 (0.8-3.88) | 4.09 | 10.0 | 6.7 | A++
| 9 | 9 | 9 | 9 | - | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.50 (0.8-3.88) | 4.00 | 10.0 | 6.8 | A++
| 9 | 9 | 9 | 12 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.07 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.49 (0.8-3.88) | 4.01 | 10.0 | 6.8 | A++
| 9 | 9 | 9 | 14 | - | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.40 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.49 (0.8-3.88) | 4.02 | 10.0 | 6.8 | A++
| 9 | 9 | 9 | 18 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.47 (0.8-3.88) | 4.05 | 10.0 | 6.7 | A++
| 9 | 9 | 9 | 24 | - | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 4.72 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.45 (0.8-3.88) | 4.08 | 10.0 | 6.7 | A++
| 9 | 9 | 12 | 12 | - | 2.14 | 2.14 | 2.86 | 2.86 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.48 (0.8-3.88) | 4.03 | 10.0 | 6.8 | A++
| 9 | 9 | 12 | 14 | - | 2.05 | 2.05 | 2.73 | 3.17 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.48 (0.8-3.88) | 4.04 | 10.0 | 6.8 | A++
| 9 | 9 | 12 | 18 | - | 1.88 | 1.88 | 2.50 | 3.74 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.46 (0.8-3.88) | 4.06 | 10.0 | 6.7 | A++
| 9 | 9 | 12 | 24 | - | 1.67 | 1.67 | 2.22 | 4.44 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.44 (0.8-3.88) | 4.10 | 10.0 | 6.7 | A++
| 9 | 9 | 14 | 14 | - | 1.96 | 1.96 | 3.04 | 3.04 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.47 (0.8-3.88) | 4.05 | 10.0 | 6.7 | A++
| 9 | 9 | 14 | 18 | - | 1.80 | 1.80 | 2.80 | 3.60 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.46 (0.8-3.88) | 4.07 | 10.0 | 6.7 | A++
| 9 | 9 | 18 | 18 | - | 1.67 | 1.67 | 3.33 | 3.33 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.44 (0.8-3.88) | 4.10 | 10.0 | 6.7 | A++
| 9 | 12 | 12 | 12 | - | 1.99 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.47 (0.8-3.88) | 4.05 | 10.0 | 6.7 | A++
| 9 | 12 | 12 | 14 | - | 1.91 | 2.55 | 2.55 | 2.99 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.46 (0.8-3.88) | 4.06 | 10.0 | 6.7 | A++
| 9 | 12 | 12 | 18 | - | 1.76 | 2.35 | 2.35 | 3.54 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.45 (0.8-3.88) | 4.08 | 10.0 | 6.7 | A++
| 9 | 12 | 14 | 14 | - | 1.83 | 2.45 | 2.86 | 2.86 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.46 (0.8-3.88) | 4.07 | 10.0 | 6.7 | A++
| 9 | 12 | 14 | 18 | - | 1.70 | 2.26 | 2.64 | 3.40 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.44 (0.8-3.88) | 4.09 | 10.0 | 6.7 | A++
| 9 | 14 | 14 | 14 | - | 1.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.45 (0.8-3.88) | 4.08 | 10.0 | 6.7 | A++
| 12 | 12 | 12 | 12 | - | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.46 (0.8-3.88) | 4.06 | 10.0 | 6.7 | A++
| 12 | 12 | 12 | 14 | - | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.80 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.46 (0.8-3.88) | 4.07 | 10.0 | 6.7 | A++
| 12 | 12 | 12 | 18 | - | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 3.34 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.44 (0.8-3.88) | 4.10 | 10.0 | 6.7 | A++
| 12 | 12 | 14 | 14 | - | 2.31 | 2.31 | 2.69 | 2.69 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.45 (0.8-3.88) | 4.08 | 10.0 | 6.7 | A++
| 12 | 14 | 14 | 14 | - | 2.23 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | - | 10.0 (3.5-12.5) | 2.44 (0.8-3.88) | 4.10 | 10.0 | 6.7 | A++
AOYG36LBLA5 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB CHŁODZENIA
Dane sezonowe
| Kombinacja jednostek wewnętrznych |  |  |  |  | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Jedn. 4 | Jedn. 5 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | EER | Pdesign | SEER | Klasa efektywności energetycznej
[6 empty] | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW |  | kW
5 Jedn. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.44 (0.8-3.88) | 4.10 | 10.0 | 7.0 | A++
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.44 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.44 (0.8-3.88) | 4.10 | 10.0 | 7.0 | A++
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 3.00 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.43 (0.8-3.88) | 4.11 | 10.0 | 7.0 | A++
| 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 3.32 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.42 (0.8-3.88) | 4.13 | 10.0 | 7.0 | A++
| 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 3.92 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.41 (0.8-3.88) | 4.15 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 4.60 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.39 (0.8-3.88) | 4.19 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 2.31 | 2.31 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.43 (0.8-3.88) | 4.11 | 10.0 | 7.0 | A++
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.14 | 2.85 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.42 (0.8-3.88) | 4.13 | 10.0 | 7.0 | A++
| 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 2.05 | 3.18 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.42 (0.8-3.88) | 4.14 | 10.0 | 7.0 | A++
| 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.88 | 3.74 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.40 (0.8-3.88) | 4.17 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 7 | 7 | 9 | 24 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.67 | 4.43 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.38 (0.8-3.88) | 4.21 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 2.66 | 2.66 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.41 (0.8-3.88) | 4.15 | 10.0 | 7.0 | A++
| 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 2.55 | 2.98 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.40 (0.8-3.88) | 4.16 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 2.35 | 3.54 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.39 (0.8-3.88) | 4.19 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 2.86 | 2.86 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.40 (0.8-3.88) | 4.17 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 7 | 7 | 14 | 18 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 2.64 | 3.40 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.38 (0.8-3.88) | 4.20 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1.70 | 1.70 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.43 (0.8-3.88) | 4.12 | 10.0 | 7.0 | A++
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 1.59 | 1.59 | 2.05 | 2.05 | 2.72 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.42 (0.8-3.88) | 4.14 | 10.0 | 7.0 | A++
| 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | 1.52 | 1.52 | 1.96 | 1.96 | 3.04 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.41 (0.8-3.88) | 4.15 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 3.60 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.39 (0.8-3.88) | 4.18 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 1.49 | 1.49 | 1.92 | 2.55 | 2.55 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.40 (0.8-3.88) | 4.16 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 1.43 | 1.43 | 1.84 | 2.45 | 2.85 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.40 (0.8-3.88) | 4.17 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | 1.32 | 1.32 | 1.70 | 2.26 | 3.40 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.38 (0.8-3.88) | 4.20 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 7 | 9 | 14 | 14 | 1.37 | 1.37 | 1.76 | 2.75 | 2.75 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.39 (0.8-3.88) | 4.19 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1.40 | 1.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.39 (0.8-3.88) | 4.18 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | 1.35 | 1.35 | 2.31 | 2.31 | 2.68 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.39 (0.8-3.88) | 4.19 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 7 | 12 | 14 | 14 | 1.30 | 1.30 | 2.22 | 2.59 | 2.59 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.38 (0.8-3.88) | 4.21 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.64 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.42 (0.8-3.88) | 4.13 | 10.0 | 7.0 | A++
| 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 1.52 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.60 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.41 (0.8-3.88) | 4.15 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 9 | 9 | 9 | 14 | 1.46 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.90 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.40 (0.8-3.88) | 4.17 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | 1.35 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 3.46 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.39 (0.8-3.88) | 4.19 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 1.42 | 1.84 | 1.84 | 2.45 | 2.45 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.40 (0.8-3.88) | 4.17 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 1.37 | 1.76 | 1.76 | 2.35 | 2.76 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.39 (0.8-3.88) | 4.19 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 9 | 9 | 14 | 14 | 1.32 | 1.70 | 1.70 | 2.64 | 2.64 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.38 (0.8-3.88) | 4.20 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1.34 | 1.73 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.39 (0.8-3.88) | 4.19 | 10.0 | 6.9 | A++
| 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | 1.30 | 1.67 | 2.22 | 2.22 | 2.59 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.38 (0.8-3.88) | 4.21 | 10.0 | 6.9 | A++
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.41 (0.8-3.88) | 4.15 | 10.0 | 7.0 | A++
| 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.48 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.40 (0.8-3.88) | 4.17 | 10.0 | 6.9 | A++
| 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.80 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.39 (0.8-3.88) | 4.18 | 10.0 | 6.9 | A++
| 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 3.32 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.38 (0.8-3.88) | 4.21 | 10.0 | 6.9 | A++
| 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 2.36 | 2.36 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.39 (0.8-3.88) | 4.19 | 10.0 | 6.9 | A++
| 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2.26 | 2.64 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.38 (0.8-3.88) | 4.20 | 10.0 | 6.9 | A++
| 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1.67 | 1.67 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 10.0 (3.5-12.5) | 2.38 (0.8-3.88) | 4.21 | 10.0 | 6.9 | A++
AOYG36LBLA5 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB GRZANIA
Dane sezonowe
| Kombinacja jednostek wewnętrznych |  |  |  |  | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Jedn. 4 | Jedn. 5 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | EER | Pdesign | SEER | Klasa efektywności energetycznej
[6 empty] | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW |  | kW
2 Jedn. | 7 | 24 | - | - | - | 2.40 | 8.40 | - | - | - | 10.8 (3.5-12.4) | 2.97 (0.7-3.34) | 3.64 | 8.9 | 3.9 | A
| 9 | 24 | - | - | - | 3.00 | 8.40 | - | - | - | 11.4 (3.5-13.2) | 3.15 (0.7-3.58) | 3.62 | 9.0 | 3.9 | A
| 12 | 24 | - | - | - | 4.00 | 8.00 | - | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.34 (0.7-3.82) | 3.59 | 9.0 | 4.0 | A+
| 14 | 24 | - | - | - | 4.42 | 7.58 | - | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.33 (0.7-3.82) | 3.60 | 9.0 | 4.0 | A+
| 18 | 18 | - | - | - | 6.00 | 6.00 | - | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.34 (0.7-3.82) | 3.59 | 9.0 | 4.0 | A+
| 18 | 24 | - | - | - | 5.14 | 6.86 | - | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.32 (0.7-3.82) | 3.61 | 9.0 | 4.0 | A+
| 24 | 24 | - | - | - | 6.00 | 6.00 | - | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.31 (0.7-3.82) | 3.62 | 9.0 | 4.0 | A+
3 Jedn. | 7 | 7 | 14 | - | - | 2.40 | 2.40 | 4.80 | - | - | 9.6 (3.5-11.2) | 2.45 (0.7-2.98) | 3.92 | 8.8 | 4.0 | A+
| 7 | 7 | 18 | - | - | 2.40 | 2.40 | 6.00 | - | - | 10.8 (3.5-12.8) | 2.80 (0.7-3.46) | 3.86 | 9.0 | 4.0 | A+
| 7 | 7 | 24 | - | - | 2.21 | 2.21 | 7.58 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.14 (0.7-3.82) | 3.82 | 9.0 | 4.0 | A+
| 7 | 9 | 12 | - | - | 2.40 | 3.00 | 4.20 | - | - | 9.6 (3.5-11.2) | 2.45 (0.7-2.98) | 3.92 | 8.8 | 4.0 | A+
| 7 | 9 | 14 | - | - | 2.40 | 3.00 | 4.80 | - | - | 10.2 (3.5-12.0) | 2.63 (0.7-3.22) | 3.88 | 8.9 | 4.0 | A+
| 7 | 9 | 18 | - | - | 2.40 | 3.00 | 6.00 | - | - | 11.4 (3.5-13.6) | 2.97 (0.7-3.70) | 3.84 | 9.0 | 4.0 | A+
| 7 | 9 | 24 | - | - | 2.10 | 2.70 | 7.20 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.83 | 9.0 | 4.0 | A+
| 7 | 12 | 12 | - | - | 2.40 | 4.20 | 4.20 | - | - | 10.8 (3.5-12.4) | 2.79 (0.7-3.34) | 3.87 | 8.9 | 4.0 | A+
| 7 | 12 | 14 | - | - | 2.40 | 4.20 | 4.80 | - | - | 11.4 (3.5-13.2) | 2.96 (0.7-3.58) | 3.85 | 9.0 | 4.0 | A+
| 7 | 12 | 18 | - | - | 2.27 | 3.89 | 5.84 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.14 (0.7-3.82) | 3.82 | 9.0 | 4.0 | A+
| 7 | 12 | 24 | - | - | 1.95 | 3.35 | 6.70 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.83 | 9.0 | 4.0 | A+
| 7 | 14 | 14 | - | - | 2.40 | 4.80 | 4.80 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.14 (0.7-3.82) | 3.82 | 9.0 | 4.0 | A+
| 7 | 14 | 18 | - | - | 2.15 | 4.31 | 5.54 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.83 | 9.0 | 4.0 | A+
| 7 | 14 | 24 | - | - | 1.87 | 3.73 | 6.40 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.84 | 9.0 | 4.0 | A+
| 7 | 18 | 18 | - | - | 1.96 | 5.02 | 5.02 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.83 | 9.0 | 4.0 | A+
| 7 | 18 | 24 | - | - | 1.71 | 4.41 | 5.88 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.84 | 9.0 | 4.0 | A+
| 9 | 9 | 9 | - | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | - | 9.0 (3.5-10.8) | 2.29 (0.7-2.86) | 3.93 | 8.8 | 4.0 | A+
| 9 | 9 | 12 | - | - | 3.00 | 3.00 | 4.20 | - | - | 10.2 (3.5-12.0) | 2.63 (0.7-3.22) | 3.88 | 8.9 | 4.0 | A+
| 9 | 9 | 14 | - | - | 3.00 | 3.00 | 4.80 | - | - | 10.8 (3.5-12.8) | 2.80 (0.7-3.46) | 3.86 | 9.0 | 4.0 | A+
| 9 | 9 | 18 | - | - | 3.00 | 3.00 | 6.00 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.14 (0.7-3.82) | 3.82 | 9.0 | 4.0 | A+
| 9 | 9 | 24 | - | - | 2.57 | 2.57 | 6.86 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.83 | 9.0 | 4.0 | A+
| 9 | 12 | 12 | - | - | 3.00 | 4.20 | 4.20 | - | - | 11.4 (3.5-13.2) | 2.96 (0.7-3.58) | 3.85 | 9.0 | 4.0 | A+
| 9 | 12 | 14 | - | - | 3.00 | 4.20 | 4.80 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.14 (0.7-3.82) | 3.82 | 9.0 | 4.0 | A+
| 9 | 12 | 18 | - | - | 2.77 | 3.69 | 5.54 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.83 | 9.0 | 4.0 | A+
| 9 | 12 | 24 | - | - | 2.40 | 3.20 | 6.40 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.84 | 9.0 | 4.0 | A+
| 9 | 14 | 14 | - | - | 2.92 | 4.54 | 4.54 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.14 (0.7-3.82) | 3.82 | 9.0 | 4.0 | A+
| 9 | 14 | 18 | - | - | 2.63 | 4.10 | 5.27 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.83 | 9.0 | 4.0 | A+
| 9 | 14 | 24 | - | - | 2.30 | 3.57 | 6.13 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.84 | 9.0 | 4.0 | A+
| 9 | 18 | 18 | - | - | 2.40 | 4.80 | 4.80 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.84 | 9.0 | 4.0 | A+
| 9 | 18 | 24 | - | - | 2.12 | 4.24 | 5.64 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.12 (0.7-3.82) | 3.85 | 9.0 | 4.0 | A+
| 12 | 12 | 12 | - | - | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.14 (0.7-3.82) | 3.82 | 9.0 | 4.0 | A+
| 12 | 12 | 14 | - | - | 3.79 | 3.79 | 4.42 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.14 (0.7-3.82) | 3.82 | 9.0 | 4.0 | A+
| 12 | 12 | 18 | - | - | 3.43 | 3.43 | 5.14 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.83 | 9.0 | 4.0 | A+
| 12 | 12 | 24 | - | - | 3.00 | 3.00 | 6.00 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.84 | 9.0 | 4.0 | A+
| 12 | 14 | 14 | - | - | 3.60 | 4.20 | 4.20 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.83 | 9.0 | 4.0 | A+
| 12 | 14 | 18 | - | - | 3.27 | 3.82 | 4.91 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.83 | 9.0 | 4.0 | A+
| 12 | 14 | 24 | - | - | 2.88 | 3.36 | 5.76 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.84 | 9.0 | 4.0 | A+
| 12 | 18 | 18 | - | - | 3.00 | 4.50 | 4.50 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.84 | 9.0 | 4.0 | A+
| 12 | 18 | 24 | - | - | 2.67 | 4.00 | 5.33 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.12 (0.7-3.82) | 3.85 | 9.0 | 4.0 | A+
| 14 | 14 | 14 | - | - | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.83 | 9.0 | 4.0 | A+
| 14 | 14 | 18 | - | - | 3.65 | 3.65 | 4.70 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.84 | 9.0 | 4.0 | A+
| 14 | 14 | 24 | - | - | 3.23 | 3.23 | 5.54 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.12 (0.7-3.82) | 3.85 | 9.0 | 4.0 | A+
| 14 | 18 | 18 | - | - | 3.36 | 4.32 | 4.32 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.13 (0.7-3.82) | 3.84 | 9.0 | 4.0 | A+
| 18 | 18 | 18 | - | - | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | 12.0 (3.5-14.0) | 3.12 (0.7-3.82) | 3.85 | 9.0 | 4.0 | A+
4 Jedn. | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | - | 9.6 (3.5-11.2) | 2.31 (0.7-2.98) | 4.16 | 8.8 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 7 | 9 | - | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | - | 10.2 (3.5-12.0) | 2.47 (0.7-3.22) | 4.13 | 8.9 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 7 | 12 | - | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 4.20 | - | 11.4 (3.5-13.2) | 2.79 (0.7-3.58) | 4.09 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 7 | 14 | - | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.95 (0.7-3.82) | 4.07 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 7 | 18 | - | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 5.55 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.94 (0.7-3.82) | 4.08 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 7 | 24 | - | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 6.39 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.10 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 9 | 9 | - | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | - | 10.8 (3.5-12.8) | 2.64 (0.7-3.46) | 4.09 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 9 | 12 | - | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 4.20 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.95 (0.7-3.82) | 4.07 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 9 | 14 | - | 2.27 | 2.27 | 2.92 | 4.54 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.95 (0.7-3.82) | 4.07 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 9 | 18 | - | 2.05 | 2.05 | 2.63 | 5.27 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.94 (0.7-3.82) | 4.08 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 9 | 24 | - | 1.79 | 1.79 | 2.30 | 6.12 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.10 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 12 | 12 | - | 2.21 | 2.21 | 3.79 | 3.79 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.94 (0.7-3.82) | 4.08 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 12 | 14 | - | 2.10 | 2.10 | 3.60 | 4.20 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.94 (0.7-3.82) | 4.08 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 12 | 18 | - | 1.91 | 1.91 | 3.27 | 4.91 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.09 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 12 | 24 | - | 1.68 | 1.68 | 2.88 | 5.76 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.92 (0.7-3.82) | 4.11 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 14 | 14 | - | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.09 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 14 | 18 | - | 1.83 | 1.83 | 3.65 | 4.69 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.10 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 14 | 24 | - | 1.62 | 1.62 | 3.23 | 5.53 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.92 (0.7-3.82) | 4.11 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 7 | 18 | 18 | - | 1.68 | 1.68 | 4.32 | 4.32 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.92 (0.7-3.82) | 4.11 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 9 | 9 | 9 | - | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 11.4 (3.5-13.6) | 2.80 (0.7-3.70) | 4.07 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 9 | 9 | 12 | - | 2.27 | 2.92 | 2.92 | 3.89 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.95 (0.7-3.82) | 4.07 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 9 | 9 | 14 | - | 2.15 | 2.77 | 2.77 | 4.31 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.94 (0.7-3.82) | 4.08 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 9 | 9 | 18 | - | 1.95 | 2.51 | 2.51 | 5.03 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.09 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 9 | 9 | 24 | - | 1.71 | 2.20 | 2.20 | 5.89 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.92 (0.7-3.82) | 4.11 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 9 | 12 | 12 | - | 2.10 | 2.70 | 3.60 | 3.60 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.94 (0.7-3.82) | 4.08 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 9 | 12 | 14 | - | 2.00 | 2.57 | 3.43 | 4.00 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.09 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 9 | 12 | 18 | - | 1.83 | 2.35 | 3.13 | 4.69 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.10 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 9 | 12 | 24 | - | 1.62 | 2.08 | 2.77 | 5.53 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.92 (0.7-3.82) | 4.11 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 9 | 14 | 14 | - | 1.91 | 2.45 | 3.82 | 3.82 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.09 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 9 | 14 | 18 | - | 1.75 | 2.25 | 3.50 | 4.50 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.10 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 9 | 14 | 24 | - | 1.56 | 2.00 | 3.11 | 5.33 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.91 (0.7-3.82) | 4.12 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 9 | 18 | 18 | - | 1.62 | 2.08 | 4.15 | 4.15 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.92 (0.7-3.82) | 4.11 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 12 | 12 | 12 | - | 1.95 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.09 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 12 | 12 | 14 | - | 1.87 | 3.20 | 3.20 | 3.73 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.10 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 12 | 12 | 18 | - | 1.71 | 2.94 | 2.94 | 4.41 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.92 (0.7-3.82) | 4.11 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 12 | 14 | 14 | - | 1.80 | 3.06 | 3.57 | 3.57 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.10 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 12 | 14 | 18 | - | 1.65 | 2.82 | 3.29 | 4.24 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.92 (0.7-3.82) | 4.11 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 14 | 14 | 14 | - | 1.71 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.92 (0.7-3.82) | 4.11 | 9.0 | 4.2 | A+
| 7 | 14 | 14 | 18 | - | 1.58 | 3.17 | 3.17 | 4.08 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.91 (0.7-3.82) | 4.12 | 9.0 | 4.2 | A+
| 9 | 9 | 9 | 9 | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.95 (0.7-3.82) | 4.07 | 9.0 | 4.2 | A+
| 9 | 9 | 9 | 12 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.69 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.94 (0.7-3.82) | 4.08 | 9.0 | 4.2 | A+
| 9 | 9 | 9 | 14 | - | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 4.11 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.94 (0.7-3.82) | 4.08 | 9.0 | 4.2 | A+
| 9 | 9 | 9 | 18 | - | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.10 | 9.0 | 4.2 | A+
| 9 | 9 | 9 | 24 | - | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 5.64 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.92 (0.7-3.82) | 4.11 | 9.0 | 4.2 | A+
| 9 | 9 | 12 | 12 | - | 2.57 | 2.57 | 3.43 | 3.43 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.09 | 9.0 | 4.2 | A+
| 9 | 9 | 12 | 14 | - | 2.45 | 2.45 | 3.27 | 3.83 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.09 | 9.0 | 4.2 | A+
| 9 | 9 | 12 | 18 | - | 2.25 | 2.25 | 3.00 | 4.50 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.10 | 9.0 | 4.2 | A+
| 9 | 9 | 12 | 24 | - | 2.00 | 2.00 | 2.67 | 5.33 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.91 (0.7-3.82) | 4.12 | 9.0 | 4.2 | A+
| 9 | 9 | 14 | 14 | - | 2.35 | 2.35 | 3.65 | 3.65 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.10 | 9.0 | 4.2 | A+
| 9 | 9 | 14 | 18 | - | 2.16 | 2.16 | 3.36 | 4.32 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.92 (0.7-3.82) | 4.11 | 9.0 | 4.2 | A+
| 9 | 9 | 18 | 18 | - | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.91 (0.7-3.82) | 4.12 | 9.0 | 4.2 | A+
| 9 | 12 | 12 | 12 | - | 2.40 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.10 | 9.0 | 4.2 | A+
| 9 | 12 | 12 | 14 | - | 2.30 | 3.06 | 3.06 | 3.58 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.10 | 9.0 | 4.2 | A+
| 9 | 12 | 12 | 18 | - | 2.12 | 2.82 | 2.82 | 4.24 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.92 (0.7-3.82) | 4.11 | 9.0 | 4.2 | A+
| 9 | 12 | 14 | 14 | - | 2.20 | 2.94 | 3.43 | 3.43 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.92 (0.7-3.82) | 4.11 | 9.0 | 4.2 | A+
| 9 | 12 | 14 | 18 | - | 2.04 | 2.72 | 3.17 | 4.07 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.91 (0.7-3.82) | 4.12 | 9.0 | 4.2 | A+
| 9 | 14 | 14 | 14 | - | 2.13 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.92 (0.7-3.82) | 4.11 | 9.0 | 4.2 | A+
| 12 | 12 | 12 | 12 | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.93 (0.7-3.82) | 4.10 | 9.0 | 4.2 | A+
| 12 | 12 | 12 | 14 | - | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 3.36 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.92 (0.7-3.82) | 4.11 | 9.0 | 4.2 | A+
| 12 | 12 | 12 | 18 | - | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 3.99 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.91 (0.7-3.82) | 4.12 | 9.0 | 4.2 | A+
| 12 | 12 | 14 | 14 | - | 2.77 | 2.77 | 3.23 | 3.23 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.92 (0.7-3.82) | 4.11 | 9.0 | 4.2 | A+
| 12 | 14 | 14 | 14 | - | 2.67 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | - | 12.0 (3.5-14.0) | 2.91 (0.7-3.82) | 4.12 | 9.0 | 4.2 | A+
AOYG36LBLA5 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB GRZANIA
Dane sezonowe
| Kombinacja jednostek wewnętrznych |  |  |  |  | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Jedn. 4 | Jedn. 5 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | EER | Pdesign | SEER | Klasa efektywności energetycznej
[6 empty] | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW |  | kW
5 Jedn. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.79 (0.7-3.82) | 4.30 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.92 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.79 (0.7-3.82) | 4.30 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 3.60 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.78 (0.7-3.82) | 4.31 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.78 (0.7-3.82) | 4.32 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 4.68 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.77 (0.7-3.82) | 4.33 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 5.52 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.34 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.77 | 2.77 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.78 (0.7-3.82) | 4.31 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.57 | 3.43 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.78 (0.7-3.82) | 4.32 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 2.45 | 3.82 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.78 (0.7-3.82) | 4.32 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 4.50 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.77 (0.7-3.82) | 4.33 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 7 | 9 | 24 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 2.00 | 5.32 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.35 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 3.20 | 3.20 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.77 (0.7-3.82) | 4.33 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 3.06 | 3.57 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.77 (0.7-3.82) | 4.33 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.82 | 4.23 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.34 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 3.43 | 3.43 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.34 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 7 | 14 | 18 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.17 | 4.09 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.35 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2.05 | 2.05 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.78 (0.7-3.82) | 4.31 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 1.91 | 1.91 | 2.45 | 2.45 | 3.28 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.78 (0.7-3.82) | 4.32 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | 1.83 | 1.83 | 2.35 | 2.35 | 3.64 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.77 (0.7-3.82) | 4.33 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | 1.68 | 1.68 | 2.16 | 2.16 | 4.32 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.34 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 1.79 | 1.79 | 2.30 | 3.06 | 3.06 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.77 (0.7-3.82) | 4.33 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 1.71 | 1.71 | 2.20 | 2.94 | 3.44 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.34 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | 1.58 | 1.58 | 2.04 | 2.72 | 4.08 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.35 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 9 | 14 | 14 | 1.65 | 1.65 | 2.12 | 3.29 | 3.29 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.34 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1.68 | 1.68 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.34 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | 1.62 | 1.62 | 2.77 | 2.77 | 3.22 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.34 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 7 | 12 | 14 | 14 | 1.56 | 1.56 | 2.66 | 3.11 | 3.11 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.35 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.96 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.78 (0.7-3.82) | 4.32 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 1.83 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.12 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.77 (0.7-3.82) | 4.33 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 9 | 9 | 9 | 14 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.50 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.77 (0.7-3.82) | 4.33 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | 1.62 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 4.14 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.34 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 1.72 | 2.20 | 2.20 | 2.94 | 2.94 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.34 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 1.65 | 2.12 | 2.12 | 2.82 | 3.29 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.34 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 9 | 9 | 14 | 14 | 1.58 | 2.04 | 2.04 | 3.17 | 3.17 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.35 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1.61 | 2.08 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.34 | 9.0 | 4.4 | A+
| 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | 1.56 | 2.00 | 2.67 | 2.67 | 3.10 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.35 | 9.0 | 4.4 | A+
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.77 (0.7-3.82) | 4.33 | 9.0 | 4.4 | A+
| 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.00 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.77 (0.7-3.82) | 4.33 | 9.0 | 4.4 | A+
| 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 3.36 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.34 | 9.0 | 4.4 | A+
| 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.35 | 9.0 | 4.4 | A+
| 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.82 | 2.82 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.34 | 9.0 | 4.4 | A+
| 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.72 | 3.16 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.35 | 9.0 | 4.4 | A+
| 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 2.00 | 2.00 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 12.0 (3.5-14.0) | 2.76 (0.7-3.82) | 4.35 | 9.0 | 4.4 | A+
AOYG45LBLA6 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB CHŁODZENIA
| Kombinacja jednostek wewnętrznych | [5 empty] | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Jedn. 4 | Jedn. 5 | Jedn. 6 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | EER
[13 empty] | kW | kW | bar: Jedn. 1 to Jedn. 6
2 Jedn. | 12 | 24 | - | - | - | - | 3.50 | 7.00 | - | - | - | - | 10.5 (3.5-11.5) | 3.06 (0.8-3.32) | 3.43
| 14 | 24 | - | - | - | - | 4.00 | 7.00 | - | - | - | - | 11.0 (3.5-12.1) | 3.28 (0.8-3.70) | 3.35
| 18 | 18 | - | - | - | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - | - | 10.0 (3.5-11.5) | 2.92 (0.8-3.32) | 3.42
| 18 | 24 | - | - | - | - | 5.00 | 7.00 | - | - | - | - | 12.0 (3.5-13.4) | 3.75 (0.8-4.46) | 3.20
| 24 | 24 | - | - | - | - | 6.25 | 6.25 | - | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 4.01 (0.8-4.84) | 3.12
3 Jedn. | 7 | 7 | 24 | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 7.00 | - | - | - | 11.0 (3.5-12.1) | 3.19 (0.8-3.70) | 3.45
| 7 | 9 | 18 | - | - | - | 2.00 | 2.50 | 5.00 | - | - | - | 9.5 (3.5-10.8) | 2.55 (0.8-2.93) | 3.73
| 7 | 9 | 24 | - | - | - | 2.00 | 2.50 | 7.00 | - | - | - | 11.5 (3.5-12.7) | 3.41 (0.8-4.08) | 3.37
| 7 | 12 | 18 | - | - | - | 2.00 | 3.50 | 5.00 | - | - | - | 10.5 (3.5-11.8) | 3.02 (0.8-3.51) | 3.48
| 7 | 12 | 24 | - | - | - | 2.00 | 3.50 | 6.90 | - | - | - | 12.4 (3.5-13.7) | 3.82 (0.8-4.65) | 3.25
| 7 | 14 | 14 | - | - | - | 2.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | - | 10.0 (3.5-11.1) | 2.81 (0.8-3.13) | 3.56
| 7 | 14 | 18 | - | - | - | 2.00 | 4.00 | 5.00 | - | - | - | 11.0 (3.5-12.4) | 3.23 (0.8-3.89) | 3.41
| 7 | 14 | 24 | - | - | - | 1.94 | 3.89 | 6.67 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.89 (0.8-4.84) | 3.21
| 7 | 18 | 18 | - | - | - | 2.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | - | 12.0 (3.5-13.7) | 3.69 (0.8-4.65) | 3.25
| 7 | 18 | 24 | - | - | - | 1.79 | 4.59 | 6.12 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.87 (0.8-4.84) | 3.23
| 7 | 24 | 24 | - | - | - | 1.60 | 5.45 | 5.45 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.83 (0.8-4.84) | 3.26
| 9 | 9 | 18 | - | - | - | 2.50 | 2.50 | 5.00 | - | - | - | 10.0 (3.5-11.5) | 2.84 (0.8-3.32) | 3.52
| 9 | 9 | 24 | - | - | - | 2.50 | 2.50 | 7.00 | - | - | - | 12.0 (3.5-13.4) | 3.65 (0.8-4.46) | 3.29
| 9 | 12 | 14 | - | - | - | 2.50 | 3.50 | 4.00 | - | - | - | 10.0 (3.5-11.1) | 2.81 (0.8-3.13) | 3.56
| 9 | 12 | 18 | - | - | - | 2.50 | 3.50 | 5.00 | - | - | - | 11.0 (3.5-12.4) | 3.23 (0.8-3.89) | 3.41
| 9 | 12 | 24 | - | - | - | 2.50 | 3.33 | 6.67 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.89 (0.8-4.84) | 3.21
| 9 | 14 | 14 | - | - | - | 2.50 | 4.00 | 4.00 | - | - | - | 10.5 (3.5-11.8) | 3.02 (0.8-3.51) | 3.48
| 9 | 14 | 18 | - | - | - | 2.50 | 4.00 | 5.00 | - | - | - | 11.5 (3.5-13.0) | 3.45 (0.8-4.27) | 3.33
| 9 | 14 | 24 | - | - | - | 2.40 | 3.72 | 6.38 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.88 (0.8-4.84) | 3.22
| 9 | 18 | 18 | - | - | - | 2.50 | 5.00 | 5.00 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.89 (0.8-4.84) | 3.21
| 9 | 18 | 24 | - | - | - | 2.21 | 4.41 | 5.88 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.86 (0.8-4.84) | 3.24
| 9 | 24 | 24 | - | - | - | 1.98 | 5.26 | 5.26 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.82 (0.8-4.84) | 3.27
| 12 | 12 | 12 | - | - | - | 3.50 | 3.50 | 3.50 | - | - | - | 10.5 (3.5-11.5) | 2.98 (0.8-3.32) | 3.52
| 12 | 12 | 14 | - | - | - | 3.50 | 3.50 | 4.00 | - | - | - | 11.0 (3.5-12.1) | 3.19 (0.8-3.70) | 3.45
| 12 | 12 | 18 | - | - | - | 3.50 | 3.50 | 5.00 | - | - | - | 12.0 (3.5-13.4) | 3.65 (0.8-4.46) | 3.29
| 12 | 12 | 24 | - | - | - | 3.13 | 3.13 | 6.24 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.87 (0.8-4.84) | 3.23
| 12 | 14 | 14 | - | - | - | 3.50 | 4.00 | 4.00 | - | - | - | 11.5 (3.5-12.7) | 3.41 (0.8-4.08) | 3.37
| 12 | 14 | 18 | - | - | - | 3.50 | 4.00 | 5.00 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.89 (0.8-4.84) | 3.21
| 12 | 14 | 24 | - | - | - | 3.00 | 3.50 | 6.00 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.86 (0.8-4.84) | 3.24
| 12 | 18 | 18 | - | - | - | 3.12 | 4.69 | 4.69 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.87 (0.8-4.84) | 3.23
| 12 | 18 | 24 | - | - | - | 2.78 | 4.17 | 5.55 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.85 (0.8-4.84) | 3.25
| 12 | 24 | 24 | - | - | - | 2.50 | 5.00 | 5.00 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.81 (0.8-4.84) | 3.28
| 14 | 14 | 14 | - | - | - | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | - | 12.0 (3.5-13.4) | 3.65 (0.8-4.46) | 3.29
| 14 | 14 | 18 | - | - | - | 3.80 | 3.80 | 4.90 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.88 (0.8-4.84) | 3.22
| 14 | 14 | 24 | - | - | - | 3.37 | 3.37 | 5.76 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.85 (0.8-4.84) | 3.25
| 14 | 18 | 18 | - | - | - | 3.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.86 (0.8-4.84) | 3.24
| 14 | 18 | 24 | - | - | - | 3.13 | 4.02 | 5.35 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.83 (0.8-4.84) | 3.26
| 14 | 24 | 24 | - | - | - | 2.82 | 4.84 | 4.84 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.80 (0.8-4.84) | 3.29
| 18 | 18 | 18 | - | - | - | 4.17 | 4.17 | 4.17 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.85 (0.8-4.84) | 3.25
| 18 | 18 | 24 | - | - | - | 3.75 | 3.75 | 5.00 | - | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.81 (0.8-4.84) | 3.28
4 Jedn. | 7 | 7 | 7 | 14 | - | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | - | - | 10.0 (3.5-11.1) | 2.50 (0.8-3.13) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 18 | - | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | - | - | 11.0 (3.5-12.4) | 3.06 (0.8-3.89) | 3.59
| 7 | 7 | 7 | 24 | - | - | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 6.68 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.77 (0.8-4.84) | 3.32
| 7 | 7 | 9 | 12 | - | - | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | - | - | 10.0 (3.5-11.1) | 2.50 (0.8-3.13) | 4.00
| 7 | 7 | 9 | 14 | - | - | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | - | - | 10.5 (3.5-11.8) | 2.79 (0.8-3.51) | 3.76
| 7 | 7 | 9 | 18 | - | - | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | - | - | 11.5 (3.5-13.0) | 3.33 (0.8-4.27) | 3.45
| 7 | 7 | 9 | 24 | - | - | 1.86 | 1.86 | 2.39 | 6.39 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.75 (0.8-4.84) | 3.33
| 7 | 7 | 12 | 12 | - | - | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | - | - | 11.0 (3.5-12.1) | 3.00 (0.8-3.70) | 3.67
| 7 | 7 | 12 | 14 | - | - | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | - | - | 11.5 (3.5-12.7) | 3.27 (0.8-4.08) | 3.52
| 7 | 7 | 12 | 18 | - | - | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.78 (0.8-4.84) | 3.31
| 7 | 7 | 12 | 24 | - | - | 1.75 | 1.75 | 3.00 | 6.00 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.74 (0.8-4.84) | 3.34
| 7 | 7 | 14 | 14 | - | - | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | 12.0 (3.5-13.4) | 3.51 (0.8-4.46) | 3.42
| 7 | 7 | 14 | 18 | - | - | 1.90 | 1.90 | 3.80 | 4.90 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.77 (0.8-4.84) | 3.32
| 7 | 7 | 14 | 24 | - | - | 1.68 | 1.68 | 3.37 | 5.77 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.73 (0.8-4.84) | 3.35
| 7 | 7 | 18 | 18 | - | - | 1.75 | 1.75 | 4.50 | 4.50 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.74 (0.8-4.84) | 3.34
| 7 | 7 | 18 | 24 | - | - | 1.56 | 1.56 | 4.02 | 5.36 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.70 (0.8-4.84) | 3.38
| 7 | 7 | 24 | 24 | - | - | 1.41 | 1.41 | 4.84 | 4.84 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.67 (0.8-4.84) | 3.41
| 7 | 9 | 9 | 9 | - | - | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | 9.5 (3.5-10.8) | 2.31 (0.8-2.93) | 4.11
| 7 | 9 | 9 | 12 | - | - | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | - | - | 10.5 (3.5-11.8) | 2.79 (0.8-3.51) | 3.76
| 7 | 9 | 9 | 14 | - | - | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | - | - | 11.0 (3.5-12.4) | 3.06 (0.8-3.89) | 3.59
| 7 | 9 | 9 | 18 | - | - | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | - | - | 12.0 (3.5-13.7) | 3.57 (0.8-4.65) | 3.36
| 7 | 9 | 9 | 24 | - | - | 1.79 | 2.30 | 2.30 | 6.11 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.74 (0.8-4.84) | 3.34
| 7 | 9 | 12 | 12 | - | - | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | - | - | 11.5 (3.5-12.7) | 3.27 (0.8-4.08) | 3.52
| 7 | 9 | 12 | 14 | - | - | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | - | - | 12.0 (3.5-13.4) | 3.51 (0.8-4.46) | 3.42
| 7 | 9 | 12 | 18 | - | - | 1.90 | 2.45 | 3.26 | 4.89 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.77 (0.8-4.84) | 3.32
| 7 | 9 | 12 | 24 | - | - | 1.68 | 2.16 | 2.88 | 5.78 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.73 (0.8-4.84) | 3.35
| 7 | 9 | 14 | 14 | - | - | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.78 (0.8-4.84) | 3.31
| 7 | 9 | 14 | 18 | - | - | 1.82 | 2.34 | 3.65 | 4.69 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.75 (0.8-4.84) | 3.33
| 7 | 9 | 14 | 24 | - | - | 1.62 | 2.08 | 3.24 | 5.56 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.71 (0.8-4.84) | 3.37
| 7 | 9 | 18 | 18 | - | - | 1.68 | 2.16 | 4.33 | 4.33 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.73 (0.8-4.84) | 3.35
| 7 | 9 | 18 | 24 | - | - | 1.51 | 1.94 | 3.88 | 5.17 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.69 (0.8-4.84) | 3.39
| 7 | 12 | 12 | 12 | - | - | 1.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | - | - | 12.4 (3.5-13.7) | 3.69 (0.8-4.65) | 3.36
| 7 | 12 | 12 | 14 | - | - | 1.94 | 3.33 | 3.33 | 3.90 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.77 (0.8-4.84) | 3.32
| 7 | 12 | 12 | 18 | - | - | 1.79 | 3.06 | 3.06 | 4.59 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.74 (0.8-4.84) | 3.34
| 7 | 12 | 12 | 24 | - | - | 1.59 | 2.73 | 2.73 | 5.45 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.71 (0.8-4.84) | 3.37
| 7 | 12 | 14 | 14 | - | - | 1.87 | 3.19 | 3.72 | 3.72 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.75 (0.8-4.84) | 3.33
| 7 | 12 | 14 | 18 | - | - | 1.72 | 2.94 | 3.43 | 4.41 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.73 (0.8-4.84) | 3.35
| 7 | 12 | 14 | 24 | - | - | 1.54 | 2.63 | 3.07 | 5.26 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.70 (0.8-4.84) | 3.38
| 7 | 12 | 18 | 18 | - | - | 1.59 | 2.73 | 4.09 | 4.09 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.71 (0.8-4.84) | 3.37
| 7 | 12 | 18 | 24 | - | - | 1.43 | 2.46 | 3.69 | 4.92 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.68 (0.8-4.84) | 3.40
| 7 | 14 | 14 | 14 | - | - | 1.79 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.74 (0.8-4.84) | 3.34
| 7 | 14 | 14 | 18 | - | - | 1.65 | 3.30 | 3.30 | 4.25 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.72 (0.8-4.84) | 3.36
| 7 | 14 | 14 | 24 | - | - | 1.48 | 2.97 | 2.97 | 5.08 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.69 (0.8-4.84) | 3.39
| 7 | 14 | 18 | 18 | - | - | 1.53 | 3.07 | 3.95 | 3.95 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.70 (0.8-4.84) | 3.38
| 7 | 18 | 18 | 18 | - | - | 1.43 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.68 (0.8-4.84) | 3.40
| 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | 10.0 (3.5-11.5) | 2.59 (0.8-3.32) | 3.86
| 9 | 9 | 9 | 12 | - | - | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | - | - | 11.0 (3.5-12.4) | 3.06 (0.8-3.89) | 3.59
| 9 | 9 | 9 | 14 | - | - | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | - | - | 11.5 (3.5-13.0) | 3.33 (0.8-4.27) | 3.45
| 9 | 9 | 9 | 18 | - | - | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.77 (0.8-4.84) | 3.32
| 9 | 9 | 9 | 24 | - | - | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 5.87 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.73 (0.8-4.84) | 3.35
| 9 | 9 | 12 | 12 | - | - | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | - | - | 12.0 (3.5-13.4) | 3.51 (0.8-4.46) | 3.42
| 9 | 9 | 12 | 14 | - | - | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.78 (0.8-4.84) | 3.31
| 9 | 9 | 12 | 18 | - | - | 2.34 | 2.34 | 3.13 | 4.69 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.75 (0.8-4.84) | 3.33
| 9 | 9 | 12 | 24 | - | - | 2.08 | 2.08 | 2.78 | 5.56 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.71 (0.8-4.84) | 3.37
| 9 | 9 | 14 | 14 | - | - | 2.45 | 2.45 | 3.80 | 3.80 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.77 (0.8-4.84) | 3.32
| 9 | 9 | 14 | 18 | - | - | 2.25 | 2.25 | 3.50 | 4.50 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.74 (0.8-4.84) | 3.34
| 9 | 9 | 14 | 24 | - | - | 2.01 | 2.01 | 3.13 | 5.35 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.70 (0.8-4.84) | 3.38
| 9 | 9 | 18 | 18 | - | - | 2.08 | 2.08 | 4.17 | 4.17 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.71 (0.8-4.84) | 3.37
| 9 | 9 | 18 | 24 | - | - | 1.88 | 1.88 | 3.75 | 4.99 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.68 (0.8-4.84) | 3.40
| 9 | 12 | 12 | 12 | - | - | 2.51 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.77 (0.8-4.84) | 3.32
| 9 | 12 | 12 | 14 | - | - | 2.39 | 3.19 | 3.19 | 3.73 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.75 (0.8-4.84) | 3.33
| 9 | 12 | 12 | 18 | - | - | 2.21 | 2.94 | 2.94 | 4.41 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.73 (0.8-4.84) | 3.35
| 9 | 12 | 12 | 24 | - | - | 1.97 | 2.63 | 2.63 | 5.27 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.70 (0.8-4.84) | 3.38
| 9 | 12 | 14 | 14 | - | - | 2.30 | 3.06 | 3.57 | 3.57 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.74 (0.8-4.84) | 3.34
| 9 | 12 | 14 | 18 | - | - | 2.12 | 2.83 | 3.30 | 4.25 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.72 (0.8-4.84) | 3.36
| 9 | 12 | 14 | 24 | - | - | 1.91 | 2.54 | 2.97 | 5.08 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.69 (0.8-4.84) | 3.39
| 9 | 12 | 18 | 18 | - | - | 1.97 | 2.63 | 3.95 | 3.95 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.70 (0.8-4.84) | 3.38
| 9 | 14 | 14 | 14 | - | - | 2.21 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.73 (0.8-4.84) | 3.35
| 9 | 14 | 14 | 18 | - | - | 2.05 | 3.18 | 3.18 | 4.09 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.71 (0.8-4.84) | 3.37
| 9 | 14 | 14 | 24 | - | - | 1.84 | 2.87 | 2.87 | 4.92 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.68 (0.8-4.84) | 3.40
| 9 | 14 | 18 | 18 | - | - | 1.91 | 2.97 | 3.81 | 3.81 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.69 (0.8-4.84) | 3.39
AOYG45LBLA6 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB CHŁODZENIA
| Kombinacja jednostek wewnętrznych | [5 empty] | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Jedn. 4 | Jedn. 5 | Jedn. 6 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | EER
[13 empty] | kW | kW | bar: Jedn. 1 to Jedn. 6
4 Jedn. | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.75 (0.8-4.84) | 3.33
| 12 | 12 | 12 | 14 | - | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.74 (0.8-4.84) | 3.34
| 12 | 12 | 12 | 18 | - | - | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 4.16 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.71 (0.8-4.84) | 3.37
| 12 | 12 | 12 | 24 | - | - | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.68 (0.8-4.84) | 3.40
| 12 | 12 | 14 | 14 | - | - | 2.88 | 2.88 | 3.37 | 3.37 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.73 (0.8-4.84) | 3.35
| 12 | 12 | 14 | 18 | - | - | 2.68 | 2.68 | 3.13 | 4.01 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.70 (0.8-4.84) | 3.38
| 12 | 12 | 14 | 24 | - | - | 2.42 | 2.42 | 2.82 | 4.84 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.67 (0.8-4.84) | 3.41
| 12 | 12 | 18 | 18 | - | - | 2.50 | 2.50 | 3.75 | 3.75 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.68 (0.8-4.84) | 3.40
| 12 | 14 | 14 | 14 | - | - | 2.78 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.71 (0.8-4.84) | 3.37
| 12 | 14 | 14 | 18 | - | - | 2.59 | 3.02 | 3.02 | 3.87 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.69 (0.8-4.84) | 3.39
| 12 | 14 | 18 | 18 | - | - | 2.42 | 2.82 | 3.63 | 3.63 | - | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.67 (0.8-4.84) | 3.41
5 Jedn. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | 10.0 (3.5-11.1) | 2.44 (0.8-3.13) | 4.10
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | - | 10.5 (3.5-11.8) | 2.72 (0.8-3.51) | 3.86
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | - | 11.5 (3.5-12.7) | 3.18 (0.8-4.08) | 3.62
| 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | - | 12.0 (3.5-13.4) | 3.41 (0.8-4.46) | 3.52
| 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | - | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 4.90 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.65 (0.8-4.84) | 3.42
| 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | - | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 5.78 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.61 (0.8-4.84) | 3.46
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | - | 11.0 (3.5-12.4) | 2.98 (0.8-3.89) | 3.69
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | - | 12.0 (3.5-13.4) | 3.41 (0.8-4.46) | 3.52
| 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.67 (0.8-4.84) | 3.41
| 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | - | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 2.34 | 4.70 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.64 (0.8-4.84) | 3.43
| 7 | 7 | 7 | 9 | 24 | - | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 2.08 | 5.56 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.60 (0.8-4.84) | 3.47
| 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | - | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 3.34 | 3.34 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.65 (0.8-4.84) | 3.42
| 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | - | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 3.19 | 3.73 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.64 (0.8-4.84) | 3.43
| 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | - | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 2.94 | 4.40 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.62 (0.8-4.84) | 3.45
| 7 | 7 | 7 | 12 | 24 | - | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 2.63 | 5.25 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.58 (0.8-4.84) | 3.49
| 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | - | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 3.57 | 3.57 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.63 (0.8-4.84) | 3.44
| 7 | 7 | 7 | 14 | 18 | - | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.30 | 4.25 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.60 (0.8-4.84) | 3.47
| 7 | 7 | 7 | 14 | 24 | - | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 2.97 | 5.09 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.57 (0.8-4.84) | 3.50
| 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | - | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 3.94 | 3.94 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.58 (0.8-4.84) | 3.49
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | - | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 11.5 (3.5-13.0) | 3.24 (0.8-4.27) | 3.55
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | - | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.67 (0.8-4.84) | 3.41
| 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | - | 1.90 | 1.90 | 2.45 | 2.45 | 3.80 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.65 (0.8-4.84) | 3.42
| 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | - | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.62 (0.8-4.84) | 3.45
| 7 | 7 | 9 | 9 | 24 | - | 1.56 | 1.56 | 2.01 | 2.01 | 5.36 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.59 (0.8-4.84) | 3.48
| 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | - | 1.86 | 1.86 | 2.40 | 3.19 | 3.19 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.64 (0.8-4.84) | 3.43
| 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | - | 1.79 | 1.79 | 2.30 | 3.06 | 3.56 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.63 (0.8-4.84) | 3.44
| 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | - | 1.65 | 1.65 | 2.12 | 2.83 | 4.25 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.60 (0.8-4.84) | 3.47
| 7 | 7 | 9 | 12 | 24 | - | 1.48 | 1.48 | 1.91 | 2.54 | 5.09 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.57 (0.8-4.84) | 3.50
| 7 | 7 | 9 | 14 | 14 | - | 1.72 | 1.72 | 2.20 | 3.43 | 3.43 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.62 (0.8-4.84) | 3.45
| 7 | 7 | 9 | 14 | 18 | - | 1.59 | 1.59 | 2.05 | 3.18 | 4.09 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.59 (0.8-4.84) | 3.48
| 7 | 7 | 9 | 14 | 24 | - | 1.43 | 1.43 | 1.84 | 2.87 | 4.93 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.56 (0.8-4.84) | 3.51
| 7 | 7 | 9 | 18 | 18 | - | 1.48 | 1.48 | 1.92 | 3.81 | 3.81 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.57 (0.8-4.84) | 3.50
| 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | - | 1.75 | 1.75 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.62 (0.8-4.84) | 3.45
| 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | - | 1.68 | 1.68 | 2.88 | 2.88 | 3.38 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.61 (0.8-4.84) | 3.46
| 7 | 7 | 12 | 12 | 18 | - | 1.56 | 1.56 | 2.68 | 2.68 | 4.02 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.59 (0.8-4.84) | 3.48
| 7 | 7 | 12 | 12 | 24 | - | 1.41 | 1.41 | 2.42 | 2.42 | 4.84 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.55 (0.8-4.84) | 3.52
| 7 | 7 | 12 | 14 | 14 | - | 1.62 | 1.62 | 2.78 | 3.24 | 3.24 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.60 (0.8-4.84) | 3.47
| 7 | 7 | 12 | 14 | 18 | - | 1.51 | 1.51 | 2.59 | 3.02 | 3.87 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.57 (0.8-4.84) | 3.50
| 7 | 7 | 12 | 18 | 18 | - | 1.41 | 1.41 | 2.42 | 3.63 | 3.63 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.55 (0.8-4.84) | 3.52
| 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | - | 1.56 | 1.56 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.59 (0.8-4.84) | 3.48
| 7 | 7 | 14 | 14 | 18 | - | 1.46 | 1.46 | 2.92 | 2.92 | 3.74 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.56 (0.8-4.84) | 3.51
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 12.0 (3.5-13.7) | 3.47 (0.8-4.65) | 3.46
| 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | 1.90 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.25 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.65 (0.8-4.84) | 3.42
| 7 | 9 | 9 | 9 | 14 | - | 1.82 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 3.66 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.64 (0.8-4.84) | 3.43
| 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | - | 1.68 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 4.34 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.61 (0.8-4.84) | 3.46
| 7 | 9 | 9 | 9 | 24 | - | 1.51 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 5.17 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.57 (0.8-4.84) | 3.50
| 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | - | 1.78 | 2.30 | 2.30 | 3.06 | 3.06 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.63 (0.8-4.84) | 3.44
| 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | - | 1.72 | 2.21 | 2.21 | 2.94 | 3.42 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.62 (0.8-4.84) | 3.45
| 7 | 9 | 9 | 12 | 18 | - | 1.59 | 2.05 | 2.05 | 2.73 | 4.08 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.59 (0.8-4.84) | 3.48
| 7 | 9 | 9 | 12 | 24 | - | 1.43 | 1.84 | 1.84 | 2.46 | 4.93 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.56 (0.8-4.84) | 3.51
| 7 | 9 | 9 | 14 | 14 | - | 1.66 | 2.12 | 2.12 | 3.30 | 3.30 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.60 (0.8-4.84) | 3.47
| 7 | 9 | 9 | 14 | 18 | - | 1.54 | 1.97 | 1.97 | 3.07 | 3.95 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.58 (0.8-4.84) | 3.49
| 7 | 9 | 9 | 18 | 18 | - | 1.44 | 1.84 | 1.84 | 3.69 | 3.69 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.56 (0.8-4.84) | 3.51
| 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | 1.69 | 2.17 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.61 (0.8-4.84) | 3.46
| 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | - | 1.62 | 2.08 | 2.78 | 2.78 | 3.24 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.60 (0.8-4.84) | 3.47
| 7 | 9 | 12 | 12 | 18 | - | 1.51 | 1.94 | 2.59 | 2.59 | 3.87 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.57 (0.8-4.84) | 3.50
| 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | - | 1.55 | 2.01 | 2.68 | 3.13 | 3.13 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.59 (0.8-4.84) | 3.48
| 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | - | 1.46 | 1.88 | 2.50 | 2.92 | 3.74 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.56 (0.8-4.84) | 3.51
| 7 | 9 | 14 | 14 | 14 | - | 1.50 | 1.94 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.57 (0.8-4.84) | 3.50
| 7 | 9 | 14 | 14 | 18 | - | 1.41 | 1.81 | 2.82 | 2.82 | 3.64 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.55 (0.8-4.84) | 3.52
| 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 1.58 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.59 (0.8-4.84) | 3.48
| 7 | 12 | 12 | 12 | 14 | - | 1.54 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 3.07 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.58 (0.8-4.84) | 3.49
| 7 | 12 | 12 | 12 | 18 | - | 1.43 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 3.69 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.56 (0.8-4.84) | 3.51
| 7 | 12 | 12 | 14 | 14 | - | 1.48 | 2.54 | 2.54 | 2.97 | 2.97 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.57 (0.8-4.84) | 3.50
| 7 | 12 | 14 | 14 | 14 | - | 1.43 | 2.46 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.56 (0.8-4.84) | 3.51
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.65 (0.8-4.84) | 3.42
| 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 3.14 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.64 (0.8-4.84) | 3.43
| 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | - | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.50 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.62 (0.8-4.84) | 3.45
| 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | - | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 4.18 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.60 (0.8-4.84) | 3.47
| 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | - | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 4.98 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.56 (0.8-4.84) | 3.51
| 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | - | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.94 | 2.94 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.62 (0.8-4.84) | 3.45
| 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | - | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.83 | 3.31 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.60 (0.8-4.84) | 3.47
| 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | - | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.63 | 3.96 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.58 (0.8-4.84) | 3.49
| 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 3.18 | 3.18 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.59 (0.8-4.84) | 3.48
| 9 | 9 | 9 | 14 | 18 | - | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 2.97 | 3.80 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.57 (0.8-4.84) | 3.50
| 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | 2.08 | 2.08 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.60 (0.8-4.84) | 3.47
| 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | - | 2.01 | 2.01 | 2.68 | 2.68 | 3.12 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.59 (0.8-4.84) | 3.48
| 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | - | 1.88 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 3.74 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.56 (0.8-4.84) | 3.51
| 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | - | 1.94 | 1.94 | 2.58 | 3.02 | 3.02 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.57 (0.8-4.84) | 3.50
| 9 | 9 | 12 | 14 | 18 | - | 1.81 | 1.81 | 2.42 | 2.82 | 3.64 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.55 (0.8-4.84) | 3.52
| 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | - | 1.87 | 1.87 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.56 (0.8-4.84) | 3.51
| 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 1.98 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.58 (0.8-4.84) | 3.49
| 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | - | 1.91 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.97 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.57 (0.8-4.84) | 3.50
| 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | - | 1.84 | 2.46 | 2.46 | 2.87 | 2.87 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.56 (0.8-4.84) | 3.51
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.56 (0.8-4.84) | 3.51
| 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | - | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.82 | - | 12.5 (3.5-14.0) | 3.55 (0.8-4.84) | 3.52
AOYG45LBLA6 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB CHŁODZENIA
| Kombinacja jednostek wewnętrznych | [5 empty] | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Jedn. 4 | Jedn. 5 | Jedn. 6 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | EER
[13 empty] | kW | kW | bar: Jedn. 1 to Jedn. 6
6 Jedn. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.0 (3.5-13.4) | 3.32 (0.8-4.46) | 3.61
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.57 (0.8-4.84) | 3.50
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 3.20 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.55 (0.8-4.84) | 3.52
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 3.55 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.54 (0.8-4.84) | 3.53
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 4.25 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.51 (0.8-4.84) | 3.56
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 5.10 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.48 (0.8-4.84) | 3.59
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.45 | 2.45 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.56 (0.8-4.84) | 3.51
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 2.29 | 3.05 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.54 (0.8-4.84) | 3.53
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 2.20 | 3.42 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.53 (0.8-4.84) | 3.54
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 2.05 | 4.09 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.50 (0.8-4.84) | 3.57
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 24 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.85 | 4.93 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.47 (0.8-4.84) | 3.60
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 2.89 | 2.89 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.52 (0.8-4.84) | 3.55
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 2.78 | 3.24 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.51 (0.8-4.84) | 3.56
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 2.59 | 3.87 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.48 (0.8-4.84) | 3.59
| 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 3.13 | 3.13 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.50 (0.8-4.84) | 3.57
| 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 18 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 2.92 | 3.74 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.47 (0.8-4.84) | 3.60
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.55 (0.8-4.84) | 3.52
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 2.21 | 2.21 | 2.92 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.53 (0.8-4.84) | 3.54
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.12 | 2.12 | 3.31 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.51 (0.8-4.84) | 3.56
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.97 | 1.97 | 3.94 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.49 (0.8-4.84) | 3.58
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 2.08 | 2.78 | 2.78 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.51 (0.8-4.84) | 3.56
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 2.01 | 2.68 | 3.13 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.50 (0.8-4.84) | 3.57
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.88 | 2.50 | 3.74 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.47 (0.8-4.84) | 3.60
| 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 14 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.93 | 3.02 | 3.02 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.48 (0.8-4.84) | 3.59
| 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.49 (0.8-4.84) | 3.58
| 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 2.54 | 2.54 | 2.98 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.48 (0.8-4.84) | 3.59
| 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | 14 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 2.47 | 2.87 | 2.87 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.47 (0.8-4.84) | 3.60
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.53 (0.8-4.84) | 3.54
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 1.65 | 1.65 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.84 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.51 (0.8-4.84) | 3.56
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 14 | 1.59 | 1.59 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 3.17 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.50 (0.8-4.84) | 3.57
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | 1.48 | 1.48 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 3.81 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.48 (0.8-4.84) | 3.59
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 1.56 | 1.56 | 2.01 | 2.01 | 2.68 | 2.68 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.50 (0.8-4.84) | 3.57
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 1.51 | 1.51 | 1.94 | 1.94 | 2.59 | 3.01 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.48 (0.8-4.84) | 3.59
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 18 | 1.41 | 1.41 | 1.81 | 1.81 | 2.42 | 3.64 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.46 (0.8-4.84) | 3.61
| 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | 14 | 1.46 | 1.46 | 1.88 | 1.88 | 2.91 | 2.91 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.47 (0.8-4.84) | 3.60
| 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1.48 | 1.48 | 1.92 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.48 (0.8-4.84) | 3.59
| 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | 1.43 | 1.43 | 1.85 | 2.46 | 2.46 | 2.87 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.47 (0.8-4.84) | 3.60
| 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.41 | 1.41 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.46 (0.8-4.84) | 3.61
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.70 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.52 (0.8-4.84) | 3.55
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 1.59 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.71 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.50 (0.8-4.84) | 3.57
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 1.54 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 3.08 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.49 (0.8-4.84) | 3.58
| 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 1.50 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2.59 | 2.59 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.48 (0.8-4.84) | 3.59
| 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 1.46 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.50 | 2.90 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.47 (0.8-4.84) | 3.60
| 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1.44 | 1.84 | 1.84 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.47 (0.8-4.84) | 3.60
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.51 (0.8-4.84) | 3.56
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.65 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.49 (0.8-4.84) | 3.58
| 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.49 | 2.49 | 12.5 (3.5-14.0) | 3.47 (0.8-4.84) | 3.60
AOYG45LBLA6 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB GRZANIA
| Kombinacja jednostek wewnętrznych | [5 empty] | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Jedn. 4 | Jedn. 5 | Jedn. 6 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | COP
[13 empty] | kW | kW | bar: Jedn. 1 to Jedn. 6
2 Jedn. | 12 | 24 | - | - | - | - | 4.07 | 8.13 | - | - | - | - | 12.2 (3.5-13.1) | 3.41 (0.7-3.54) | 3.58
| 14 | 24 | - | - | - | - | 4.61 | 7.89 | - | - | - | - | 12.5 (3.5-13.8) | 3.56 (0.7-3.76) | 3.51
| 18 | 18 | - | - | - | - | 6.10 | 6.10 | - | - | - | - | 12.2 (3.5-13.1) | 3.41 (0.7-3.54) | 3.58
| 18 | 24 | - | - | - | - | 5.66 | 7.54 | - | - | - | - | 13.2 (3.5-15.3) | 3.78 (0.7-4.20) | 3.49
| 24 | 24 | - | - | - | - | 6.75 | 6.75 | - | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.89 (0.7-4.41) | 3.47
3 Jedn. | 7 | 7 | 24 | - | - | - | 2.30 | 2.30 | 7.90 | - | - | - | 12.5 (3.5-13.8) | 3.43 (0.7-3.76) | 3.64
| 7 | 9 | 18 | - | - | - | 2.35 | 3.02 | 6.03 | - | - | - | 11.4 (3.5-12.4) | 2.98 (0.7-3.33) | 3.83
| 7 | 9 | 24 | - | - | - | 2.24 | 2.88 | 7.68 | - | - | - | 12.8 (3.5-14.5) | 3.54 (0.7-3.98) | 3.62
| 7 | 12 | 18 | - | - | - | 2.33 | 3.99 | 5.98 | - | - | - | 12.3 (3.5-13.5) | 3.35 (0.7-3.65) | 3.67
| 7 | 12 | 24 | - | - | - | 2.17 | 3.71 | 7.42 | - | - | - | 13.3 (3.5-15.6) | 3.69 (0.7-4.30) | 3.60
| 7 | 14 | 14 | - | - | - | 2.40 | 4.80 | 4.80 | - | - | - | 12.0 (3.5-12.7) | 3.15 (0.7-3.44) | 3.81
| 7 | 14 | 18 | - | - | - | 2.28 | 4.56 | 5.86 | - | - | - | 12.7 (3.5-14.2) | 3.49 (0.7-3.87) | 3.64
| 7 | 14 | 24 | - | - | - | 2.10 | 4.20 | 7.20 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.75 (0.7-4.41) | 3.60
| 7 | 18 | 18 | - | - | - | 2.16 | 5.57 | 5.57 | - | - | - | 13.3 (3.5-15.6) | 3.69 (0.7-4.30) | 3.60
| 7 | 18 | 24 | - | - | - | 1.93 | 4.96 | 6.61 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.74 (0.7-4.41) | 3.61
| 7 | 24 | 24 | - | - | - | 1.72 | 5.89 | 5.89 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.72 (0.7-4.41) | 3.63
| 9 | 9 | 18 | - | - | - | 3.05 | 3.05 | 6.10 | - | - | - | 12.2 (3.5-13.1) | 3.28 (0.7-3.54) | 3.72
| 9 | 9 | 24 | - | - | - | 2.83 | 2.83 | 7.54 | - | - | - | 13.2 (3.5-15.3) | 3.64 (0.7-4.20) | 3.63
| 9 | 12 | 14 | - | - | - | 3.09 | 4.11 | 4.80 | - | - | - | 12.0 (3.5-12.7) | 3.15 (0.7-3.44) | 3.81
| 9 | 12 | 18 | - | - | - | 2.93 | 3.91 | 5.86 | - | - | - | 12.7 (3.5-14.2) | 3.49 (0.7-3.87) | 3.64
| 9 | 12 | 24 | - | - | - | 2.70 | 3.60 | 7.20 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.75 (0.7-4.41) | 3.60
| 9 | 14 | 14 | - | - | - | 3.00 | 4.65 | 4.65 | - | - | - | 12.3 (3.5-13.5) | 3.35 (0.7-3.65) | 3.67
| 9 | 14 | 18 | - | - | - | 2.85 | 4.44 | 5.71 | - | - | - | 13.0 (3.5-14.9) | 3.59 (0.7-4.09) | 3.62
| 9 | 14 | 24 | - | - | - | 2.59 | 4.02 | 6.89 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.74 (0.7-4.41) | 3.61
| 9 | 18 | 18 | - | - | - | 2.70 | 5.40 | 5.40 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.75 (0.7-4.41) | 3.60
| 9 | 18 | 24 | - | - | - | 2.38 | 4.76 | 6.36 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.73 (0.7-4.41) | 3.62
| 9 | 24 | 24 | - | - | - | 2.14 | 5.68 | 5.68 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.71 (0.7-4.41) | 3.64
| 12 | 12 | 12 | - | - | - | 4.07 | 4.07 | 4.07 | - | - | - | 12.2 (3.5-13.1) | 3.28 (0.7-3.54) | 3.72
| 12 | 12 | 14 | - | - | - | 3.94 | 3.95 | 4.61 | - | - | - | 12.5 (3.5-13.8) | 3.43 (0.7-3.76) | 3.64
| 12 | 12 | 18 | - | - | - | 3.77 | 3.77 | 5.66 | - | - | - | 13.2 (3.5-15.3) | 3.64 (0.7-4.20) | 3.63
| 12 | 12 | 24 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | 6.74 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.74 (0.7-4.41) | 3.61
| 12 | 14 | 14 | - | - | - | 3.84 | 4.48 | 4.48 | - | - | - | 12.8 (3.5-14.5) | 3.54 (0.7-3.98) | 3.62
| 12 | 14 | 18 | - | - | - | 3.68 | 4.30 | 5.52 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.75 (0.7-4.41) | 3.60
| 12 | 14 | 24 | - | - | - | 3.24 | 3.78 | 6.48 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.74 (0.7-4.41) | 3.61
| 12 | 18 | 18 | - | - | - | 3.38 | 5.06 | 5.06 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.74 (0.7-4.41) | 3.61
| 12 | 18 | 24 | - | - | - | 3.00 | 4.50 | 6.00 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.72 (0.7-4.41) | 3.63
| 12 | 24 | 24 | - | - | - | 2.70 | 5.40 | 5.40 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.71 (0.7-4.41) | 3.64
| 14 | 14 | 14 | - | - | - | 4.40 | 4.40 | 4.40 | - | - | - | 13.2 (3.5-15.3) | 3.64 (0.7-4.20) | 3.63
| 14 | 14 | 18 | - | - | - | 4.11 | 4.11 | 5.28 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.75 (0.7-4.41) | 3.60
| 14 | 14 | 24 | - | - | - | 3.63 | 3.63 | 6.24 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.73 (0.7-4.41) | 3.62
| 14 | 18 | 18 | - | - | - | 3.78 | 4.86 | 4.86 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.74 (0.7-4.41) | 3.61
| 14 | 18 | 24 | - | - | - | 3.38 | 4.34 | 5.78 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.72 (0.7-4.41) | 3.63
| 14 | 24 | 24 | - | - | - | 3.04 | 5.23 | 5.23 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.70 (0.7-4.41) | 3.65
| 18 | 18 | 18 | - | - | - | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.72 (0.7-4.41) | 3.63
| 18 | 18 | 24 | - | - | - | 4.05 | 4.05 | 5.40 | - | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.71 (0.7-4.41) | 3.64
4 Jedn. | 7 | 7 | 7 | 14 | - | - | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | - | - | 12.0 (3.5-12.7) | 2.98 (0.7-3.44) | 4.03
| 7 | 7 | 7 | 18 | - | - | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 5.86 | - | - | 12.7 (3.5-14.2) | 3.35 (0.7-3.87) | 3.79
| 7 | 7 | 7 | 24 | - | - | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 7.20 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.61 (0.7-4.41) | 3.74
| 7 | 7 | 9 | 12 | - | - | 2.40 | 2.40 | 3.09 | 4.11 | - | - | 12.0 (3.5-12.7) | 2.98 (0.7-3.44) | 4.03
| 7 | 7 | 9 | 14 | - | - | 2.33 | 2.33 | 2.99 | 4.65 | - | - | 12.3 (3.5-13.5) | 3.19 (0.7-3.65) | 3.86
| 7 | 7 | 9 | 18 | - | - | 2.22 | 2.22 | 2.85 | 5.71 | - | - | 13.0 (3.5-14.9) | 3.46 (0.7-4.09) | 3.76
| 7 | 7 | 9 | 24 | - | - | 2.01 | 2.01 | 2.59 | 6.89 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.60 (0.7-4.41) | 3.75
| 7 | 7 | 12 | 12 | - | - | 2.30 | 2.30 | 3.95 | 3.95 | - | - | 12.5 (3.5-13.8) | 3.28 (0.7-3.76) | 3.81
| 7 | 7 | 12 | 14 | - | - | 2.24 | 2.24 | 3.84 | 4.48 | - | - | 12.8 (3.5-14.5) | 3.41 (0.7-3.98) | 3.75
| 7 | 7 | 12 | 18 | - | - | 2.15 | 2.15 | 3.68 | 5.52 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.61 (0.7-4.41) | 3.74
| 7 | 7 | 12 | 24 | - | - | 1.89 | 1.89 | 3.24 | 6.48 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.60 (0.7-4.41) | 3.75
| 7 | 7 | 14 | 14 | - | - | 2.20 | 2.20 | 4.40 | 4.40 | - | - | 13.2 (3.5-15.3) | 3.52 (0.7-4.20) | 3.75
| 7 | 7 | 14 | 18 | - | - | 2.05 | 2.05 | 4.11 | 5.29 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.61 (0.7-4.41) | 3.74
| 7 | 7 | 14 | 24 | - | - | 1.82 | 1.82 | 3.63 | 6.23 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.59 (0.7-4.41) | 3.76
| 7 | 7 | 18 | 18 | - | - | 1.89 | 1.89 | 4.86 | 4.86 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.60 (0.7-4.41) | 3.75
| 7 | 7 | 18 | 24 | - | - | 1.69 | 1.69 | 4.34 | 5.78 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.58 (0.7-4.41) | 3.77
| 7 | 7 | 24 | 24 | - | - | 1.52 | 1.52 | 5.23 | 5.23 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.56 (0.7-4.41) | 3.79
| 7 | 9 | 9 | 9 | - | - | 2.34 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | 11.4 (3.5-12.4) | 2.82 (0.7-3.33) | 4.04
| 7 | 9 | 9 | 12 | - | - | 2.33 | 2.99 | 2.99 | 3.99 | - | - | 12.3 (3.5-13.5) | 3.19 (0.7-3.65) | 3.86
| 7 | 9 | 9 | 14 | - | - | 2.28 | 2.93 | 2.93 | 4.56 | - | - | 12.7 (3.5-14.2) | 3.35 (0.7-3.87) | 3.79
| 7 | 9 | 9 | 18 | - | - | 2.17 | 2.78 | 2.78 | 5.57 | - | - | 13.3 (3.5-15.6) | 3.56 (0.7-4.30) | 3.74
| 7 | 9 | 9 | 24 | - | - | 1.93 | 2.48 | 2.48 | 6.61 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.60 (0.7-4.41) | 3.75
| 7 | 9 | 12 | 12 | - | - | 2.24 | 2.88 | 3.84 | 3.84 | - | - | 12.8 (3.5-14.5) | 3.41 (0.7-3.98) | 3.75
| 7 | 9 | 12 | 14 | - | - | 2.20 | 2.83 | 3.77 | 4.40 | - | - | 13.2 (3.5-15.3) | 3.52 (0.7-4.20) | 3.75
| 7 | 9 | 12 | 18 | - | - | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.29 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.61 (0.7-4.41) | 3.74
| 7 | 9 | 12 | 24 | - | - | 1.82 | 2.34 | 3.12 | 6.22 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.59 (0.7-4.41) | 3.76
| 7 | 9 | 14 | 14 | - | - | 2.15 | 2.75 | 4.30 | 4.30 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.61 (0.7-4.41) | 3.74
| 7 | 9 | 14 | 18 | - | - | 1.97 | 2.53 | 3.94 | 5.06 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.60 (0.7-4.41) | 3.75
| 7 | 9 | 14 | 24 | - | - | 1.75 | 2.25 | 3.50 | 6.00 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.58 (0.7-4.41) | 3.77
| 7 | 9 | 18 | 18 | - | - | 1.82 | 2.34 | 4.67 | 4.67 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.59 (0.7-4.41) | 3.76
| 7 | 9 | 18 | 24 | - | - | 1.63 | 2.09 | 4.19 | 5.59 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.57 (0.7-4.41) | 3.78
| 7 | 12 | 12 | 12 | - | - | 2.17 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | - | - | 13.3 (3.5-15.6) | 3.56 (0.7-4.30) | 3.74
| 7 | 12 | 12 | 14 | - | - | 2.10 | 3.60 | 3.60 | 4.20 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.61 (0.7-4.41) | 3.74
| 7 | 12 | 12 | 18 | - | - | 1.93 | 3.31 | 3.31 | 4.95 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.60 (0.7-4.41) | 3.75
| 7 | 12 | 12 | 24 | - | - | 1.72 | 2.95 | 2.95 | 5.88 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.58 (0.7-4.41) | 3.77
| 7 | 12 | 14 | 14 | - | - | 2.01 | 3.45 | 4.02 | 4.02 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.60 (0.7-4.41) | 3.75
| 7 | 12 | 14 | 18 | - | - | 1.85 | 3.18 | 3.71 | 4.76 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.59 (0.7-4.41) | 3.76
| 7 | 12 | 14 | 24 | - | - | 1.66 | 2.84 | 3.32 | 5.68 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.57 (0.7-4.41) | 3.78
| 7 | 12 | 18 | 18 | - | - | 1.72 | 2.94 | 4.42 | 4.42 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.58 (0.7-4.41) | 3.77
| 7 | 12 | 18 | 24 | - | - | 1.55 | 2.66 | 3.98 | 5.31 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.56 (0.7-4.41) | 3.79
| 7 | 14 | 14 | 14 | - | - | 1.92 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.60 (0.7-4.41) | 3.75
| 7 | 14 | 14 | 18 | - | - | 1.78 | 3.57 | 3.57 | 4.58 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.59 (0.7-4.41) | 3.76
| 7 | 14 | 14 | 24 | - | - | 1.60 | 3.20 | 3.20 | 5.50 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.57 (0.7-4.41) | 3.78
| 7 | 14 | 18 | 18 | - | - | 1.66 | 3.32 | 4.26 | 4.26 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.57 (0.7-4.41) | 3.78
| 7 | 18 | 18 | 18 | - | - | 1.56 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.56 (0.7-4.41) | 3.79
| 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | - | - | 12.2 (3.5-13.1) | 3.09 (0.7-3.54) | 3.95
| 9 | 9 | 9 | 12 | - | - | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 3.91 | - | - | 12.7 (3.5-14.2) | 3.35 (0.7-3.87) | 3.79
| 9 | 9 | 9 | 14 | - | - | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 4.45 | - | - | 13.0 (3.5-14.9) | 3.46 (0.7-4.09) | 3.76
| 9 | 9 | 9 | 18 | - | - | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 5.40 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.61 (0.7-4.41) | 3.74
| 9 | 9 | 9 | 24 | - | - | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 6.36 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.59 (0.7-4.41) | 3.76
| 9 | 9 | 12 | 12 | - | - | 2.83 | 2.83 | 3.77 | 3.77 | - | - | 13.2 (3.5-15.3) | 3.52 (0.7-4.20) | 3.75
| 9 | 9 | 12 | 14 | - | - | 2.76 | 2.76 | 3.68 | 4.30 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.61 (0.7-4.41) | 3.74
| 9 | 9 | 12 | 18 | - | - | 2.53 | 2.53 | 3.38 | 5.06 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.60 (0.7-4.41) | 3.75
| 9 | 9 | 12 | 24 | - | - | 2.25 | 2.25 | 3.00 | 6.00 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.58 (0.7-4.41) | 3.77
| 9 | 9 | 14 | 14 | - | - | 2.64 | 2.64 | 4.11 | 4.11 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.61 (0.7-4.41) | 3.74
| 9 | 9 | 14 | 18 | - | - | 2.43 | 2.43 | 3.78 | 4.86 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.60 (0.7-4.41) | 3.75
| 9 | 9 | 14 | 24 | - | - | 2.17 | 2.17 | 3.38 | 5.78 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.58 (0.7-4.41) | 3.77
| 9 | 9 | 18 | 18 | - | - | 2.25 | 2.25 | 4.50 | 4.50 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.58 (0.7-4.41) | 3.77
| 9 | 9 | 18 | 24 | - | - | 2.03 | 2.03 | 4.05 | 5.39 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.57 (0.7-4.41) | 3.78
| 9 | 12 | 12 | 12 | - | - | 2.70 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.61 (0.7-4.41) | 3.74
| 9 | 12 | 12 | 14 | - | - | 2.59 | 3.45 | 3.45 | 4.01 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.60 (0.7-4.41) | 3.75
| 9 | 12 | 12 | 18 | - | - | 2.38 | 3.18 | 3.18 | 4.76 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.59 (0.7-4.41) | 3.76
| 9 | 12 | 12 | 24 | - | - | 2.13 | 2.84 | 2.84 | 5.69 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.57 (0.7-4.41) | 3.78
| 9 | 12 | 14 | 14 | - | - | 2.48 | 3.30 | 3.86 | 3.86 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.60 (0.7-4.41) | 3.75
| 9 | 12 | 14 | 18 | - | - | 2.29 | 3.06 | 3.57 | 4.58 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.59 (0.7-4.41) | 3.76
| 9 | 12 | 14 | 24 | - | - | 2.06 | 2.75 | 3.20 | 5.49 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.57 (0.7-4.41) | 3.78
| 9 | 12 | 18 | 18 | - | - | 2.13 | 2.85 | 4.26 | 4.26 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.57 (0.7-4.41) | 3.78
| 9 | 14 | 14 | 14 | - | - | 2.37 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.59 (0.7-4.41) | 3.76
| 9 | 14 | 14 | 18 | - | - | 2.21 | 3.44 | 3.44 | 4.41 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.58 (0.7-4.41) | 3.77
| 9 | 14 | 14 | 24 | - | - | 1.99 | 3.10 | 3.10 | 5.31 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.56 (0.7-4.41) | 3.79
| 9 | 14 | 18 | 18 | - | - | 2.06 | 3.20 | 4.12 | 4.12 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.57 (0.7-4.41) | 3.78
AOYG45LBLA6 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB GRZANIA
| Kombinacja jednostek wewnętrznych | [5 empty] | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Jedn. 4 | Jedn. 5 | Jedn. 6 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | COP
[13 empty] | kW | kW | bar: Jedn. 1 to Jedn. 6
4 Jedn. | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.60 (0.7-4.41) | 3.75
| 12 | 12 | 12 | 14 | - | - | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.78 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.60 (0.7-4.41) | 3.75
| 12 | 12 | 12 | 18 | - | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.58 (0.7-4.41) | 3.77
| 12 | 12 | 12 | 24 | - | - | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 5.40 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.57 (0.7-4.41) | 3.78
| 12 | 12 | 14 | 14 | - | - | 3.12 | 3.12 | 3.63 | 3.63 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.59 (0.7-4.41) | 3.76
| 12 | 12 | 14 | 18 | - | - | 2.89 | 2.89 | 3.38 | 4.34 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.58 (0.7-4.41) | 3.77
| 12 | 12 | 14 | 24 | - | - | 2.61 | 2.61 | 3.05 | 5.23 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.56 (0.7-4.41) | 3.79
| 12 | 12 | 18 | 18 | - | - | 2.70 | 2.70 | 4.05 | 4.05 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.57 (0.7-4.41) | 3.78
| 12 | 14 | 14 | 14 | - | - | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.58 (0.7-4.41) | 3.77
| 12 | 14 | 14 | 18 | - | - | 2.79 | 3.26 | 3.26 | 4.19 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.57 (0.7-4.41) | 3.78
| 12 | 14 | 18 | 18 | - | - | 2.61 | 3.05 | 3.92 | 3.92 | - | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.56 (0.7-4.41) | 3.79
5 Jedn. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | - | 12.0 (3.5-12.7) | 2.82 (0.7-3.44) | 4.26
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | - | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.98 | - | 12.3 (3.5-13.5) | 3.03 (0.7-3.65) | 4.06
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.84 | - | 12.8 (3.5-14.5) | 3.29 (0.7-3.98) | 3.89
| 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | - | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 4.40 | - | 13.2 (3.5-15.3) | 3.40 (0.7-4.20) | 3.88
| 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 5.30 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.49 (0.7-4.41) | 3.87
| 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | - | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 6.22 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.47 (0.7-4.41) | 3.89
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | - | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.93 | 2.93 | - | 12.7 (3.5-14.2) | 3.23 (0.7-3.87) | 3.93
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | - | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.83 | 3.77 | - | 13.2 (3.5-15.3) | 3.40 (0.7-4.20) | 3.88
| 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | - | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.76 | 4.29 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.49 (0.7-4.41) | 3.87
| 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | - | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.53 | 5.06 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.48 (0.7-4.41) | 3.88
| 7 | 7 | 7 | 9 | 24 | - | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 6.00 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.46 (0.7-4.41) | 3.90
| 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | - | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 3.60 | 3.60 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.49 (0.7-4.41) | 3.87
| 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | - | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 3.45 | 4.02 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.48 (0.7-4.41) | 3.88
| 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | - | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 3.18 | 4.77 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.47 (0.7-4.41) | 3.89
| 7 | 7 | 7 | 12 | 24 | - | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 2.84 | 5.68 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | - | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 3.86 | 3.86 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.48 (0.7-4.41) | 3.88
| 7 | 7 | 7 | 14 | 18 | - | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 3.57 | 4.59 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.47 (0.7-4.41) | 3.89
| 7 | 7 | 7 | 14 | 24 | - | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 3.20 | 5.50 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | - | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 4.26 | 4.26 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | - | 2.22 | 2.22 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | - | 13.0 (3.5-14.9) | 3.34 (0.7-4.09) | 3.89
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | - | 2.15 | 2.15 | 2.76 | 2.76 | 3.68 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.49 (0.7-4.41) | 3.87
| 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | - | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 4.12 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.49 (0.7-4.41) | 3.87
| 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | - | 1.89 | 1.89 | 2.43 | 2.43 | 4.86 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.48 (0.7-4.41) | 3.88
| 7 | 7 | 9 | 9 | 24 | - | 1.69 | 1.69 | 2.17 | 2.17 | 5.78 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.46 (0.7-4.41) | 3.90
| 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | - | 2.01 | 2.01 | 2.58 | 3.45 | 3.45 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.48 (0.7-4.41) | 3.88
| 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | - | 1.93 | 1.93 | 2.48 | 3.31 | 3.85 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.48 (0.7-4.41) | 3.88
| 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | - | 1.78 | 1.78 | 2.29 | 3.06 | 4.59 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.47 (0.7-4.41) | 3.89
| 7 | 7 | 9 | 12 | 24 | - | 1.60 | 1.60 | 2.06 | 2.75 | 5.49 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 7 | 7 | 9 | 14 | 14 | - | 1.85 | 1.85 | 2.38 | 3.71 | 3.71 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.47 (0.7-4.41) | 3.89
| 7 | 7 | 9 | 14 | 18 | - | 1.72 | 1.72 | 2.21 | 3.44 | 4.41 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.46 (0.7-4.41) | 3.90
| 7 | 7 | 9 | 14 | 24 | - | 1.55 | 1.55 | 1.99 | 3.10 | 5.31 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.44 (0.7-4.41) | 3.92
| 7 | 7 | 9 | 18 | 18 | - | 1.60 | 1.60 | 2.06 | 4.12 | 4.12 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | - | 1.89 | 1.89 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.48 (0.7-4.41) | 3.88
| 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | - | 1.82 | 1.82 | 3.12 | 3.12 | 3.62 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.47 (0.7-4.41) | 3.89
| 7 | 7 | 12 | 12 | 18 | - | 1.69 | 1.69 | 2.89 | 2.89 | 4.34 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.46 (0.7-4.41) | 3.90
| 7 | 7 | 12 | 12 | 24 | - | 1.52 | 1.52 | 2.61 | 2.61 | 5.24 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.44 (0.7-4.41) | 3.92
| 7 | 7 | 12 | 14 | 14 | - | 1.75 | 1.75 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.46 (0.7-4.41) | 3.90
| 7 | 7 | 12 | 14 | 18 | - | 1.63 | 1.63 | 2.79 | 3.26 | 4.19 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 7 | 7 | 12 | 18 | 18 | - | 1.52 | 1.52 | 2.62 | 3.92 | 3.92 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.44 (0.7-4.41) | 3.92
| 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | - | 1.68 | 1.68 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.46 (0.7-4.41) | 3.90
| 7 | 7 | 14 | 14 | 18 | - | 1.58 | 1.58 | 3.15 | 3.15 | 4.04 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 2.18 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | - | 13.3 (3.5-15.6) | 3.44 (0.7-4.30) | 3.87
| 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 3.53 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.49 (0.7-4.41) | 3.87
| 7 | 9 | 9 | 9 | 14 | - | 1.97 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 3.94 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.48 (0.7-4.41) | 3.88
| 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | - | 1.82 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 4.66 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.47 (0.7-4.41) | 3.89
| 7 | 9 | 9 | 9 | 24 | - | 1.63 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 5.60 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | - | 1.92 | 2.48 | 2.48 | 3.31 | 3.31 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.48 (0.7-4.41) | 3.88
| 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | - | 1.85 | 2.38 | 2.38 | 3.18 | 3.71 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.47 (0.7-4.41) | 3.89
| 7 | 9 | 9 | 12 | 18 | - | 1.72 | 2.21 | 2.21 | 2.95 | 4.41 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.46 (0.7-4.41) | 3.90
| 7 | 9 | 9 | 12 | 24 | - | 1.55 | 1.99 | 1.99 | 2.66 | 5.31 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.44 (0.7-4.41) | 3.92
| 7 | 9 | 9 | 14 | 14 | - | 1.78 | 2.29 | 2.29 | 3.57 | 3.57 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.47 (0.7-4.41) | 3.89
| 7 | 9 | 9 | 14 | 18 | - | 1.66 | 2.13 | 2.13 | 3.32 | 4.26 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 7 | 9 | 9 | 18 | 18 | - | 1.56 | 1.99 | 1.99 | 3.98 | 3.98 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.44 (0.7-4.41) | 3.92
| 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | 1.82 | 2.32 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.47 (0.7-4.41) | 3.89
| 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | - | 1.75 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.46 (0.7-4.41) | 3.90
| 7 | 9 | 12 | 12 | 18 | - | 1.63 | 2.09 | 2.79 | 2.79 | 4.20 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | - | 1.69 | 2.17 | 2.88 | 3.38 | 3.38 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.46 (0.7-4.41) | 3.90
| 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | - | 1.58 | 2.03 | 2.70 | 3.15 | 4.04 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 7 | 9 | 14 | 14 | 14 | - | 1.63 | 2.09 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 7 | 9 | 14 | 14 | 18 | - | 1.52 | 1.96 | 3.05 | 3.05 | 3.92 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.44 (0.7-4.41) | 3.92
| 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 1.70 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.46 (0.7-4.41) | 3.90
| 7 | 12 | 12 | 12 | 14 | - | 1.66 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 3.32 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 7 | 12 | 12 | 12 | 18 | - | 1.55 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 3.97 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.44 (0.7-4.41) | 3.92
| 7 | 12 | 12 | 14 | 14 | - | 1.60 | 2.75 | 2.75 | 3.20 | 3.20 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 7 | 12 | 14 | 14 | 14 | - | 1.55 | 2.65 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.44 (0.7-4.41) | 3.92
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.49 (0.7-4.41) | 3.87
| 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 3.38 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.48 (0.7-4.41) | 3.88
| 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | - | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 3.78 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.48 (0.7-4.41) | 3.88
| 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | - | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.46 (0.7-4.41) | 3.90
| 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | - | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 5.38 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | - | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 3.18 | 3.18 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.47 (0.7-4.41) | 3.89
| 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | - | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 3.06 | 3.57 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.47 (0.7-4.41) | 3.89
| 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | - | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.84 | 4.27 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | - | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 3.44 | 3.44 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.46 (0.7-4.41) | 3.90
| 9 | 9 | 9 | 14 | 18 | - | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 3.20 | 4.12 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | 2.25 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.46 (0.7-4.41) | 3.90
| 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | - | 2.17 | 2.17 | 2.89 | 2.89 | 3.38 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.46 (0.7-4.41) | 3.90
| 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | - | 2.03 | 2.03 | 2.70 | 2.70 | 4.04 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | - | 2.09 | 2.09 | 2.80 | 3.26 | 3.26 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 9 | 9 | 12 | 14 | 18 | - | 1.96 | 1.96 | 2.61 | 3.05 | 3.92 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.44 (0.7-4.41) | 3.92
| 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | - | 2.03 | 2.03 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 2.14 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | - | 2.06 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.19 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | - | 1.98 | 2.66 | 2.66 | 3.10 | 3.10 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.44 (0.7-4.41) | 3.92
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.45 (0.7-4.41) | 3.91
| 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | - | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 3.06 | - | 13.5 (3.5-16.0) | 3.44 (0.7-4.41) | 3.92
AOYG45LBLA6 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB GRZANIA
| Kombinacja jednostek wewnętrznych | [5 empty] | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Jedn. 4 | Jedn. 5 | Jedn. 6 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max) | COP
[13 empty] | kW | kW | bar: Jedn. 1 to Jedn. 6
6 Jedn. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.2 (3.5-15.3) | 3.28 (0.7-4.20) | 4.02
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.75 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 3.45 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 3.85 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 4.60 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 5.50 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.65 | 2.65 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.48 | 3.30 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.38 | 3.72 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 2.21 | 4.41 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 24 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.99 | 5.31 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 3.11 | 3.11 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 3.00 | 3.50 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 2.79 | 4.19 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 3.37 | 3.37 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 18 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.15 | 4.03 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.38 | 2.38 | 3.19 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 2.29 | 2.29 | 3.58 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 2.13 | 2.13 | 4.26 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 2.17 | 2.89 | 3.37 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2.03 | 2.70 | 4.03 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 14 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 2.09 | 3.26 | 3.26 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.75 | 2.75 | 3.20 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | 14 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.65 | 3.10 | 3.10 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.89 | 1.89 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 1.78 | 1.78 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 3.07 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 14 | 1.72 | 1.72 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 3.43 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | 1.60 | 1.60 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 4.12 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 1.69 | 1.69 | 2.17 | 2.17 | 2.89 | 2.89 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 1.63 | 1.63 | 2.09 | 2.09 | 2.79 | 3.27 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 18 | 1.52 | 1.52 | 1.96 | 1.96 | 2.61 | 3.93 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | 14 | 1.58 | 1.58 | 2.03 | 2.03 | 3.14 | 3.14 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1.60 | 1.60 | 2.05 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | 1.55 | 1.55 | 1.99 | 2.66 | 2.66 | 3.09 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.53 | 1.53 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.80 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 1.72 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.94 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 1.66 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 3.32 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 1.65 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.79 | 2.79 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 1.58 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.69 | 3.14 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1.54 | 1.99 | 1.99 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.85 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
| 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.69 | 2.69 | 13.5 (3.5-16.0) | 3.37 (0.7-4.41) | 4.00
AOYG45LBT8 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB CHŁODZENIA
| Kombinacja jednostek wewnętrznych | [7 empty] | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Jedn. 4 | Jedn. 5 | Jedn. 6 | Jedn. 7 | Jedn. 8 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max)
[17 empty] | kW | kW | bar: Jedn. 1 to Jedn. 8
2
Jedn. | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 7.03 | 7.03 | - | - | - | - | - | - | 14.06 | 5.20
| 18 | 24 | - | - | - | - | - | - | 5.27 | 7.03 | - | - | - | - | - | - | 12.30 | 4.24
3
Jedn. | 18 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | 4.63 | 4.63 | 6.18 | - | - | - | - | - | 15.45 | 5.89
| 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 5.01 | 5.01 | 5.01 | - | - | - | - | - | 15.03 | 5.90
| 14 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 3.54 | 6.07 | 6.07 | - | - | - | - | - | 15.68 | 5.87
| 14 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | 3.84 | 4.94 | 6.59 | - | - | - | - | - | 15.37 | 5.90
| 14 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 4.10 | 5.27 | 5.27 | - | - | - | - | - | 14.64 | 5.50
| 14 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | 4.10 | 4.10 | 7.03 | - | - | - | - | - | 15.23 | 5.79
| 14 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | 4.10 | 4.10 | 5.27 | - | - | - | - | - | 13.47 | 4.89
| 14*1 | 14*1 | 14*1 | - | - | - | - | - | 4.10 | 4.10 | 4.10 | - | - | - | - | - | 12.30 | 4.24
| 12 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 3.09 | 6.18 | 6.18 | - | - | - | - | - | 15.45 | 5.89
| 12 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | 3.35 | 5.01 | 6.68 | - | - | - | - | - | 15.04 | 5.90
| 12 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 3.52 | 5.27 | 5.27 | - | - | - | - | - | 14.06 | 5.20
| 12 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | 3.52 | 4.10 | 7.03 | - | - | - | - | - | 14.65 | 5.50
| 12 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | 3.52 | 4.10 | 5.27 | - | - | - | - | - | 12.89 | 4.57
| 12*1 | 14*1 | 14*1 | - | - | - | - | - | 3.52 | 4.10 | 4.10 | - | - | - | - | - | 11.72 | 3.91
| 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | 3.52 | 3.52 | 7.03 | - | - | - | - | - | 14.07 | 5.20
| 12 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | 3.52 | 3.52 | 5.27 | - | - | - | - | - | 12.31 | 4.24
| 9 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 2.46 | 6.54 | 6.54 | - | - | - | - | - | 15.54 | 5.90
| 9 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | 2.64 | 5.27 | 7.03 | - | - | - | - | - | 14.94 | 5.65
| 9 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 2.64 | 5.27 | 5.27 | - | - | - | - | - | 13.18 | 4.73
| 9 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | 2.64 | 4.10 | 7.03 | - | - | - | - | - | 13.77 | 5.05
| 9 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | 2.64 | 4.10 | 5.27 | - | - | - | - | - | 12.01 | 4.08
| 9 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | 2.64 | 3.52 | 7.03 | - | - | - | - | - | 13.19 | 4.73
| 9 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | 2.64 | 3.52 | 5.27 | - | - | - | - | - | 11.43 | 3.74
| 9 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 7.03 | - | - | - | - | - | 12.31 | 4.24
| 7 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 1.93 | 6.64 | 6.64 | - | - | - | - | - | 15.21 | 5.90
| 7 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | 2.05 | 5.27 | 7.03 | - | - | - | - | - | 14.35 | 5.35
| 7 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 2.05 | 5.27 | 5.27 | - | - | - | - | - | 12.59 | 4.41
| 7 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | 2.05 | 4.10 | 7.03 | - | - | - | - | - | 13.18 | 4.73
| 7 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | 2.05 | 4.10 | 5.27 | - | - | - | - | - | 11.42 | 3.74
| 7 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | 2.05 | 3.52 | 7.03 | - | - | - | - | - | 12.60 | 4.41
| 7 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | 2.05 | 2.64 | 7.03 | - | - | - | - | - | 11.72 | 3.91
4
Jedn. | 14 | 14 | 14 | 18 | - | - | - | - | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.63 | - | - | - | - | 15.45 | 5.89
| 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | - | - | - | - | 15.37 | 5.90
| 12 | 14 | 18 | 18 | - | - | - | - | 3.04 | 3.54 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | - | 15.68 | 5.87
| 12 | 14 | 14 | 18 | - | - | - | - | 3.15 | 3.67 | 3.67 | 4.72 | - | - | - | - | 15.21 | 5.90
| 12 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 3.35 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | - | - | - | - | 15.04 | 5.90
| 12 | 12 | 18 | 18 | - | - | - | - | 3.09 | 3.09 | 4.63 | 4.63 | - | - | - | - | 15.45 | 5.89
| 12 | 12 | 14 | 24 | - | - | - | - | 3.04 | 3.04 | 3.54 | 6.07 | - | - | - | - | 15.69 | 5.87
| 12 | 12 | 14 | 18 | - | - | - | - | 3.30 | 3.30 | 3.84 | 4.94 | - | - | - | - | 15.38 | 5.90
| 12 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | - | 3.52 | 3.52 | 4.10 | 4.10 | - | - | - | - | 15.24 | 5.79
| 12 | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 6.18 | - | - | - | - | 15.45 | 5.89
| 12 | 12 | 12 | 18 | - | - | - | - | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 5.01 | - | - | - | - | 15.05 | 5.90
| 12 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | - | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 4.10 | - | - | - | - | 14.66 | 5.50
| 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | - | - | - | - | 14.08 | 5.20
| 9 | 14 | 18 | 18 | - | - | - | - | 2.34 | 3.64 | 4.67 | 4.67 | - | - | - | - | 15.33 | 5.89
| 9 | 14 | 14 | 24 | - | - | - | - | 2.30 | 3.57 | 3.57 | 6.12 | - | - | - | - | 15.57 | 5.88
| 9 | 14 | 14 | 18 | - | - | - | - | 2.49 | 3.87 | 3.87 | 4.97 | - | - | - | - | 15.21 | 5.90
| 9 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 2.64 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | - | - | - | - | 14.94 | 5.65
| 9 | 12 | 18 | 18 | - | - | - | - | 2.46 | 3.28 | 4.90 | 4.90 | - | - | - | - | 15.54 | 5.90
| 9 | 12 | 14 | 24 | - | - | - | - | 2.34 | 3.12 | 3.64 | 6.23 | - | - | - | - | 15.33 | 5.89
| 9 | 12 | 14 | 18 | - | - | - | - | 2.53 | 3.37 | 3.93 | 5.05 | - | - | - | - | 14.87 | 5.90
| 9 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | - | 2.64 | 3.52 | 4.10 | 4.10 | - | - | - | - | 14.36 | 5.35
| 9 | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | 2.46 | 3.28 | 3.28 | 6.54 | - | - | - | - | 15.55 | 5.90
| 9 | 12 | 12 | 18 | - | - | - | - | 2.64 | 3.52 | 3.52 | 5.27 | - | - | - | - | 14.95 | 5.65
| 9 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | - | 2.64 | 3.52 | 3.52 | 4.10 | - | - | - | - | 13.78 | 5.05
| 9 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 2.64 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | - | - | - | - | 13.20 | 4.73
| 9 | 9 | 18 | 24 | - | - | - | - | 2.32 | 2.32 | 4.63 | 6.18 | - | - | - | - | 15.45 | 5.89
| 9 | 9 | 18 | 18 | - | - | - | - | 2.51 | 2.51 | 5.01 | 5.01 | - | - | - | - | 15.04 | 5.90
| 9 | 9 | 14 | 24 | - | - | - | - | 2.47 | 2.47 | 3.84 | 6.59 | - | - | - | - | 15.38 | 5.90
| 9 | 9 | 14 | 18 | - | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 4.10 | 5.27 | - | - | - | - | 14.65 | 5.50
| 9 | 9 | 14 | 14 | - | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 4.10 | 4.10 | - | - | - | - | 13.48 | 4.89
| 9 | 9 | 12 | 24 | - | - | - | - | 2.51 | 2.51 | 3.35 | 6.68 | - | - | - | - | 15.05 | 5.90
| 9 | 9 | 12 | 18 | - | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 3.52 | 5.27 | - | - | - | - | 14.07 | 5.20
| 9 | 9 | 12 | 14 | - | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 3.52 | 4.10 | - | - | - | - | 12.90 | 4.57
| 9 | 9 | 12 | 12 | - | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 3.52 | 3.52 | - | - | - | - | 12.32 | 4.24
| 9 | 9 | 9 | 24 | - | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 7.03 | - | - | - | - | 14.95 | 5.65
| 9 | 9 | 9 | 18 | - | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 5.27 | - | - | - | - | 13.19 | 4.73
| 9 | 9 | 9 | 14 | - | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 4.10 | - | - | - | - | 12.02 | 4.08
| 9 | 9 | 9 | 12 | - | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 3.52 | - | - | - | - | 11.44 | 3.74
| 7 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | 1.79 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | - | - | - | - | 15.56 | 5.88
| 7 | 14 | 18 | 18 | - | - | - | - | 1.91 | 3.82 | 4.91 | 4.91 | - | - | - | - | 15.54 | 5.90
| 7 | 14 | 14 | 24 | - | - | - | - | 1.82 | 3.64 | 3.64 | 6.24 | - | - | - | - | 15.33 | 5.89
| 7 | 14 | 14 | 18 | - | - | - | - | 1.96 | 3.93 | 3.93 | 5.05 | - | - | - | - | 14.87 | 5.90
| 7 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 2.05 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | - | - | - | - | 14.35 | 5.35
| 7 | 12 | 18 | 24 | - | - | - | - | 1.79 | 3.07 | 4.59 | 6.12 | - | - | - | - | 15.57 | 5.88
| 7 | 12 | 18 | 18 | - | - | - | - | 1.93 | 3.32 | 4.97 | 4.97 | - | - | - | - | 15.21 | 5.90
| 7 | 12 | 14 | 24 | - | - | - | - | 1.91 | 3.28 | 3.82 | 6.54 | - | - | - | - | 15.54 | 5.90
| 7 | 12 | 14 | 18 | - | - | - | - | 2.05 | 3.52 | 4.10 | 5.27 | - | - | - | - | 14.94 | 5.65
| 7 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | - | 2.05 | 3.52 | 4.10 | 4.10 | - | - | - | - | 13.77 | 5.05
| 7 | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | 1.93 | 3.32 | 3.32 | 6.63 | - | - | - | - | 15.21 | 5.90
| 7 | 12 | 12 | 18 | - | - | - | - | 2.05 | 3.52 | 3.52 | 5.27 | - | - | - | - | 14.36 | 5.35
| 7 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | - | 2.05 | 3.52 | 3.52 | 4.10 | - | - | - | - | 13.19 | 4.73
| 7 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 2.05 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | - | - | - | - | 12.61 | 4.41
| 7 | 9 | 18 | 24 | - | - | - | - | 1.84 | 2.36 | 4.72 | 6.29 | - | - | - | - | 15.21 | 5.90
| 7 | 9 | 18 | 18 | - | - | - | - | 2.05 | 2.64 | 5.27 | 5.27 | - | - | - | - | 15.23 | 5.79
| 7 | 9 | 14 | 24 | - | - | - | - | 1.95 | 2.51 | 3.90 | 6.68 | - | - | - | - | 15.04 | 5.90
| 7 | 9 | 14 | 18 | - | - | - | - | 2.05 | 2.64 | 4.10 | 5.27 | - | - | - | - | 14.06 | 5.20
| 7 | 9 | 12 | 24 | - | - | - | - | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 7.03 | - | - | - | - | 15.24 | 5.79
| 7 | 9 | 12 | 18 | - | - | - | - | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.27 | - | - | - | - | 13.48 | 4.89
| 7 | 9 | 12 | 14 | - | - | - | - | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 4.10 | - | - | - | - | 12.31 | 4.24
| 7 | 9 | 12 | 12 | - | - | - | - | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 3.52 | - | - | - | - | 11.73 | 3.91
| 7 | 9 | 9 | 24 | - | - | - | - | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 7.03 | - | - | - | - | 14.36 | 5.35
| 7 | 9 | 9 | 18 | - | - | - | - | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 5.27 | - | - | - | - | 12.60 | 4.41
| 7 | 9 | 9 | 14 | - | - | - | - | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 4.10 | - | - | - | - | 11.43 | 3.74
| 7 | 7 | 24 | 24 | - | - | - | - | 1.77 | 1.77 | 6.07 | 6.07 | - | - | - | - | 15.68 | 5.87
| 7 | 7 | 18 | 24 | - | - | - | - | 1.92 | 1.92 | 4.94 | 6.59 | - | - | - | - | 15.37 | 5.90
| 7 | 7 | 18 | 18 | - | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 5.27 | 5.27 | - | - | - | - | 14.64 | 5.50
| 7 | 7 | 14 | 24 | - | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 4.10 | 7.03 | - | - | - | - | 15.23 | 5.79
AOYG45LBT8 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB CHŁODZENIA
| Kombinacja jednostek wewnętrznych | [7 empty] | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Jedn. 4 | Jedn. 5 | Jedn. 6 | Jedn. 7 | Jedn. 8 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max)
[17 empty] | kW | kW | bar: Jedn. 1 to Jedn. 8
4
Jedn. | 7 | 7 | 14 | 18 | - | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 4.10 | 5.27 | - | - | - | - | 13.47 | 4.89
| 7 | 7 | 14 | 14 | - | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 4.10 | 4.10 | - | - | - | - | 12.30 | 4.24
| 7 | 7 | 12 | 24 | - | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 3.52 | 7.03 | - | - | - | - | 14.65 | 5.50
| 7 | 7 | 12 | 18 | - | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 3.52 | 5.27 | - | - | - | - | 12.89 | 4.57
| 7 | 7 | 12 | 14 | - | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 3.52 | 4.10 | - | - | - | - | 11.72 | 3.91
| 7 | 7 | 9 | 24 | - | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 7.03 | - | - | - | - | 13.77 | 5.05
| 7 | 7 | 9 | 18 | - | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 5.27 | - | - | - | - | 12.01 | 4.08
| 7 | 7 | 7 | 24 | - | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 7.03 | - | - | - | - | 13.18 | 4.73
| 7 | 7 | 7 | 18 | - | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 5.27 | - | - | - | - | 11.42 | 3.74
5
Jedn. | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.54 | - | - | - | 15.69 | 5.87
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | - | - | - | 15.46 | 5.89
| 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | 2.30 | 3.07 | 3.07 | 3.57 | 3.57 | - | - | - | 15.57 | 5.88
| 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | 2.34 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.63 | - | - | - | 15.34 | 5.89
| 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 2.46 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | - | - | - | 15.55 | 5.90
| 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | 2.32 | 2.32 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | - | - | - | 15.45 | 5.89
| 9 | 9 | 12 | 14 | 18 | - | - | - | 2.28 | 2.28 | 3.04 | 3.54 | 4.55 | - | - | - | 15.69 | 5.87
| 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | 2.36 | 2.36 | 3.15 | 3.67 | 3.67 | - | - | - | 15.21 | 5.90
| 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | - | - | - | 2.32 | 2.32 | 3.09 | 3.09 | 4.63 | - | - | - | 15.45 | 5.89
| 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | 2.47 | 2.47 | 3.30 | 3.30 | 3.84 | - | - | - | 15.38 | 5.90
| 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 2.51 | 2.51 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | - | - | - | 15.05 | 5.90
| 9 | 9 | 9 | 14 | 18 | - | - | - | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 3.64 | 4.67 | - | - | - | 15.33 | 5.89
| 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | - | - | - | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 3.87 | 3.87 | - | - | - | 15.21 | 5.90
| 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | - | - | - | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 3.28 | 4.90 | - | - | - | 15.55 | 5.90
| 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | - | - | - | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 3.37 | 3.93 | - | - | - | 14.88 | 5.90
| 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 3.52 | 3.52 | - | - | - | 14.96 | 5.65
| 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | - | - | - | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 6.18 | - | - | - | 15.45 | 5.89
| 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | - | - | - | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 5.01 | - | - | - | 15.05 | 5.90
| 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 4.10 | - | - | - | 14.66 | 5.50
| 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 3.52 | - | - | - | 14.08 | 5.20
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | - | - | - | 13.20 | 4.73
| 7 | 12 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | 1.79 | 3.07 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | - | - | - | 15.57 | 5.88
| 7 | 12 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | 1.82 | 3.12 | 3.12 | 3.64 | 3.64 | - | - | - | 15.33 | 5.89
| 7 | 12 | 12 | 12 | 18 | - | - | - | 1.79 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 4.59 | - | - | - | 15.57 | 5.88
| 7 | 12 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | 1.91 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.82 | - | - | - | 15.55 | 5.90
| 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 1.93 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | - | - | - | 15.22 | 5.90
| 7 | 9 | 14 | 14 | 18 | - | - | - | 1.77 | 2.28 | 3.54 | 3.54 | 4.55 | - | - | - | 15.68 | 5.87
| 7 | 9 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | 1.84 | 2.36 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | - | - | - | 15.21 | 5.90
| 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | - | - | - | 1.80 | 2.32 | 3.09 | 3.60 | 4.63 | - | - | - | 15.45 | 5.89
| 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | 1.92 | 2.47 | 3.30 | 3.84 | 3.84 | - | - | - | 15.38 | 5.90
| 7 | 9 | 12 | 12 | 18 | - | - | - | 1.83 | 2.36 | 3.15 | 3.15 | 4.72 | - | - | - | 15.21 | 5.90
| 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | 1.95 | 2.51 | 3.35 | 3.35 | 3.90 | - | - | - | 15.05 | 5.90
| 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | - | - | - | 15.25 | 5.79
| 7 | 9 | 9 | 18 | 18 | - | - | - | 1.79 | 2.30 | 2.30 | 4.59 | 4.59 | - | - | - | 15.57 | 5.88
| 7 | 9 | 9 | 14 | 18 | - | - | - | 1.91 | 2.46 | 2.46 | 3.82 | 4.90 | - | - | - | 15.54 | 5.90
| 7 | 9 | 9 | 14 | 14 | - | - | - | 1.96 | 2.53 | 2.53 | 3.93 | 3.93 | - | - | - | 14.87 | 5.90
| 7 | 9 | 9 | 12 | 24 | - | - | - | 1.79 | 2.30 | 2.30 | 3.07 | 6.12 | - | - | - | 15.57 | 5.88
| 7 | 9 | 9 | 12 | 18 | - | - | - | 1.93 | 2.49 | 2.49 | 3.32 | 4.97 | - | - | - | 15.21 | 5.90
| 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | - | - | - | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 3.52 | 4.10 | - | - | - | 14.95 | 5.65
| 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | - | - | - | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 3.52 | 3.52 | - | - | - | 14.37 | 5.35
| 7 | 9 | 9 | 9 | 24 | - | - | - | 1.83 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 6.29 | - | - | - | 15.21 | 5.90
| 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | - | - | - | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 5.27 | - | - | - | 15.24 | 5.79
| 7 | 9 | 9 | 9 | 14 | - | - | - | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 4.10 | - | - | - | 14.07 | 5.20
| 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | - | - | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 3.52 | - | - | - | 13.49 | 4.89
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | - | - | - | 12.61 | 4.41
| 7 | 7 | 14 | 14 | 18 | - | - | - | 1.80 | 1.80 | 3.60 | 3.60 | 4.63 | - | - | - | 15.45 | 5.89
| 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | 1.92 | 1.92 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | - | - | - | 15.37 | 5.90
| 7 | 7 | 12 | 18 | 18 | - | - | - | 1.77 | 1.77 | 3.04 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 15.68 | 5.87
| 7 | 7 | 12 | 14 | 18 | - | - | - | 1.84 | 1.84 | 3.15 | 3.67 | 4.72 | - | - | - | 15.21 | 5.90
| 7 | 7 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | 1.95 | 1.95 | 3.35 | 3.90 | 3.90 | - | - | - | 15.04 | 5.90
| 7 | 7 | 12 | 12 | 24 | - | - | - | 1.77 | 1.77 | 3.04 | 3.04 | 6.07 | - | - | - | 15.69 | 5.87
| 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 3.52 | 3.52 | 4.10 | - | - | - | 15.24 | 5.79
| 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | - | - | - | 14.66 | 5.50
| 7 | 7 | 9 | 18 | 18 | - | - | - | 1.82 | 1.82 | 2.34 | 4.67 | 4.67 | - | - | - | 15.33 | 5.89
| 7 | 7 | 9 | 14 | 24 | - | - | - | 1.79 | 1.79 | 2.30 | 3.57 | 6.12 | - | - | - | 15.57 | 5.88
| 7 | 7 | 9 | 14 | 18 | - | - | - | 1.93 | 1.93 | 2.49 | 3.87 | 4.97 | - | - | - | 15.21 | 5.90
| 7 | 7 | 9 | 14 | 14 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 4.10 | 4.10 | - | - | - | 14.94 | 5.65
| 7 | 7 | 9 | 12 | 24 | - | - | - | 1.82 | 1.82 | 2.34 | 3.12 | 6.23 | - | - | - | 15.33 | 5.89
| 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | - | - | - | 1.96 | 1.96 | 2.53 | 3.37 | 5.05 | - | - | - | 14.87 | 5.90
| 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 4.10 | - | - | - | 14.36 | 5.35
| 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 3.52 | - | - | - | 13.78 | 5.05
| 7 | 7 | 9 | 9 | 24 | - | - | - | 1.92 | 1.92 | 2.47 | 2.47 | 6.59 | - | - | - | 15.38 | 5.90
| 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 5.27 | - | - | - | 14.65 | 5.50
| 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 4.10 | - | - | - | 13.48 | 4.89
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 3.52 | - | - | - | 12.90 | 4.57
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | - | - | - | 12.02 | 4.08
| 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | - | - | - | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 4.91 | 4.91 | - | - | - | 15.54 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 14 | 24 | - | - | - | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 3.64 | 6.24 | - | - | - | 15.33 | 5.89
| 7 | 7 | 7 | 14 | 18 | - | - | - | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 3.93 | 5.05 | - | - | - | 14.87 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 4.10 | 4.10 | - | - | - | 14.35 | 5.35
| 7 | 7 | 7 | 12 | 24 | - | - | - | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 3.28 | 6.54 | - | - | - | 15.54 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 3.52 | 5.27 | - | - | - | 14.94 | 5.65
| 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 3.52 | 4.10 | - | - | - | 13.77 | 5.05
| 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 3.52 | 3.52 | - | - | - | 13.19 | 4.73
| 7 | 7 | 7 | 9 | 24 | - | - | - | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.51 | 6.68 | - | - | - | 15.04 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 5.27 | - | - | - | 14.06 | 5.20
| 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 4.10 | - | - | - | 12.89 | 4.57
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 3.52 | - | - | - | 12.31 | 4.24
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 2.64 | - | - | - | 11.43 | 3.74
| 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 7.03 | - | - | - | 15.23 | 5.79
| 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 5.27 | - | - | - | 13.47 | 4.89
| 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 4.10 | - | - | - | 12.30 | 4.24
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 3.52 | - | - | - | 11.72 | 3.91
6
Jedn. | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | - | - | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 3.04 | 3.54 | - | - | 15.69 | 5.87
| 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | - | - | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 3.09 | 3.09 | - | - | 15.46 | 5.89
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | - | - | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 3.63 | - | - | 15.34 | 5.89
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | - | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 3.27 | - | - | 15.55 | 5.90
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | - | - | 15.05 | 5.90
| 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | - | 1.78 | 2.30 | 2.30 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | - | - | 15.57 | 5.88
| 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | - | - | 1.80 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 3.09 | 3.60 | - | - | 15.45 | 5.89
| 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | - | - | 1.83 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 3.15 | 3.15 | - | - | 15.22 | 5.90
AOYG45LBT8 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB CHŁODZENIA
| Kombinacja jednostek wewnętrznych | [7 empty] | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Jedn. 4 | Jedn. 5 | Jedn. 6 | Jedn. 7 | Jedn. 8 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max)
[17 empty] | kW | kW | bar: Jedn. 1 to Jedn. 8
6
Jedn. | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | - | - | 1.79 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 4.59 | - | - | 15.57 | 5.88
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | - | 1.93 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 3.32 | - | - | 15.22 | 5.90
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | - | - | 15.25 | 5.79
| 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | 1.77 | 1.77 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | - | - | 15.69 | 5.87
| 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | - | - | 1.79 | 1.79 | 2.30 | 3.07 | 3.07 | 3.57 | - | - | 15.57 | 5.88
| 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | - | 1.82 | 1.82 | 2.34 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | - | - | 15.34 | 5.89
| 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | 14 | - | - | 1.80 | 1.80 | 2.32 | 2.32 | 3.60 | 3.60 | - | - | 15.45 | 5.89
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 18 | - | - | 1.77 | 1.77 | 2.28 | 2.28 | 3.04 | 4.55 | - | - | 15.69 | 5.87
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | - | - | 1.83 | 1.83 | 2.36 | 2.36 | 3.15 | 3.67 | - | - | 15.21 | 5.90
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | - | - | 1.92 | 1.92 | 2.47 | 2.47 | 3.30 | 3.30 | - | - | 15.38 | 5.90
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | - | - | 1.82 | 1.82 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 4.67 | - | - | 15.33 | 5.89
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 14 | - | - | 1.93 | 1.93 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 3.87 | - | - | 15.21 | 5.90
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | - | 1.96 | 1.96 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 3.37 | - | - | 14.88 | 5.90
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | - | - | 14.66 | 5.50
| 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | 14 | - | - | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 3.07 | 3.57 | 3.57 | - | - | 15.57 | 5.88
| 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | - | - | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 3.12 | 3.12 | 3.64 | - | - | 15.33 | 5.89
| 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | - | - | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | - | - | 15.55 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 18 | - | - | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 2.28 | 3.54 | 4.55 | - | - | 15.68 | 5.87
| 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 14 | - | - | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.36 | 3.67 | 3.67 | - | - | 15.21 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | - | - | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.32 | 3.09 | 4.63 | - | - | 15.45 | 5.89
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | - | - | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.47 | 3.30 | 3.84 | - | - | 15.38 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | - | - | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.51 | 3.35 | 3.35 | - | - | 15.05 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | - | - | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 2.46 | 2.46 | 4.90 | - | - | 15.54 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | - | - | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.53 | 2.53 | 3.93 | - | - | 14.87 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 3.52 | - | - | 14.95 | 5.65
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | - | - | 14.07 | 5.20
| 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 18 | - | - | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 3.60 | 4.63 | - | - | 15.45 | 5.89
| 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | - | - | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 3.84 | 3.84 | - | - | 15.37 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | - | - | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 3.15 | 4.72 | - | - | 15.21 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | - | - | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 3.35 | 3.90 | - | - | 15.04 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 3.52 | 3.52 | - | - | 15.24 | 5.79
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 24 | - | - | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 2.30 | 6.12 | - | - | 15.57 | 5.88
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | - | - | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.49 | 4.97 | - | - | 15.21 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 4.10 | - | - | 14.94 | 5.65
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 3.52 | - | - | 14.36 | 5.35
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.64 | 2.64 | - | - | 13.48 | 4.89
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | - | - | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 6.24 | - | - | 15.33 | 5.89
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | - | - | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 5.05 | - | - | 14.87 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 4.10 | - | - | 14.35 | 5.35
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 3.52 | - | - | 13.77 | 5.05
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.64 | - | - | 12.89 | 4.57
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | - | - | 12.30 | 4.24
7
Jedn. | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 1.78 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | - | 15.57 | 5.88
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | 1.77 | 1.77 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 3.04 | - | 15.69 | 5.87
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 1.82 | 1.82 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | - | 15.34 | 5.89
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 14 | - | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 3.54 | - | 15.69 | 5.87
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 3.09 | - | 15.45 | 5.89
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | - | 15.55 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | - | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 2.30 | 3.07 | 3.07 | - | 15.57 | 5.88
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | - | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.32 | 2.32 | 3.60 | - | 15.45 | 5.89
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | - | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2.36 | 2.36 | 3.15 | - | 15.21 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | - | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | - | 15.21 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | - | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 3.07 | 3.57 | - | 15.57 | 5.88
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | - | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 3.12 | 3.12 | - | 15.33 | 5.89
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | - | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 2.28 | 4.55 | - | 15.68 | 5.87
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | - | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.36 | 3.67 | - | 15.21 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | - | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.47 | 3.30 | - | 15.38 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | - | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.53 | 2.53 | - | 14.87 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | - | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 4.63 | - | 15.45 | 5.89
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | - | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 3.84 | - | 15.37 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | - | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 3.35 | - | 15.04 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.64 | - | 14.94 | 5.65
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | - | 14.35 | 5.35
8
Jedn. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 15.69 | 5.87
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.32 | 2.32 | 15.45 | 5.89
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 3.07 | 15.57 | 5.88
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.36 | 15.21 | 5.90
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 15.37 | 5.90
AOYG45LBT8 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB GRZANIA
| Kombinacja jednostek wewnętrznych | [7 empty] | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Jedn. 4 | Jedn. 5 | Jedn. 6 | Jedn. 7 | Jedn. 8 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max)
[17 empty] | kW | kW | bar: Jedn. 1 to Jedn. 8
2
Jedn. | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 7.91 | 7.91 | - | - | - | - | - | - | 15.82 | 5.07
| 18 | 24 | - | - | - | - | - | - | 5.86 | 7.91 | - | - | - | - | - | - | 13.77 | 4.21
3
Jedn. | 18 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | 5.32 | 5.32 | 7.18 | - | - | - | - | - | 17.82 | 5.98
| 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | - | - | - | - | 17.38 | 5.43
| 14 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 4.26 | 7.02 | 7.02 | - | - | - | - | - | 18.31 | 5.98
| 14 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | 4.59 | 5.61 | 7.57 | - | - | - | - | - | 17.77 | 5.70
| 14 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 4.78 | 5.84 | 5.84 | - | - | - | - | - | 16.46 | 5.11
| 14 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | 4.75 | 4.75 | 7.82 | - | - | - | - | - | 17.32 | 5.23
| 14 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | 4.80 | 4.80 | 5.86 | - | - | - | - | - | 15.46 | 4.75
| 14*1 | 14*1 | 14*1 | - | - | - | - | - | 4.80 | 4.80 | 4.80 | - | - | - | - | - | 14.40 | 4.21
| 12 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 3.58 | 7.15 | 7.15 | - | - | - | - | - | 17.89 | 5.98
| 12 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | 3.84 | 5.68 | 7.67 | - | - | - | - | - | 17.19 | 5.43
| 12 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 3.96 | 5.86 | 5.86 | - | - | - | - | - | 15.68 | 5.07
| 12 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | 3.94 | 4.78 | 7.87 | - | - | - | - | - | 16.59 | 5.11
| 12 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | 3.96 | 4.80 | 5.86 | - | - | - | - | - | 14.62 | 4.46
| 12*1 | 14*1 | 14*1 | - | - | - | - | - | 3.96 | 4.80 | 4.80 | - | - | - | - | - | 13.56 | 4.00
| 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | 3.96 | 3.96 | 7.91 | - | - | - | - | - | 15.83 | 5.07
| 12 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | 3.96 | 3.96 | 5.86 | - | - | - | - | - | 13.78 | 4.21
| 9 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 2.85 | 7.54 | 7.54 | - | - | - | - | - | 17.93 | 5.87
| 9 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | 2.97 | 5.83 | 7.87 | - | - | - | - | - | 16.67 | 5.16
| 9 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 2.99 | 5.86 | 5.86 | - | - | - | - | - | 14.71 | 4.60
| 9 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | 2.99 | 4.80 | 7.91 | - | - | - | - | - | 15.70 | 4.91
| 9 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | 2.99 | 4.80 | 5.86 | - | - | - | - | - | 13.65 | 4.10
| 9 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | 2.99 | 3.96 | 7.91 | - | - | - | - | - | 14.86 | 4.60
| 9 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | 2.99 | 3.96 | 5.86 | - | - | - | - | - | 12.81 | 3.90
| 9 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | 2.99 | 2.99 | 7.91 | - | - | - | - | - | 13.89 | 4.21
| 7 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 2.28 | 7.61 | 7.61 | - | - | - | - | - | 17.51 | 5.56
| 7 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | 2.37 | 5.85 | 7.90 | - | - | - | - | - | 16.12 | 5.08
| 7 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 2.37 | 5.86 | 5.86 | - | - | - | - | - | 14.09 | 4.33
| 7 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | 2.37 | 4.80 | 7.91 | - | - | - | - | - | 15.08 | 4.60
| 7 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | 2.37 | 4.80 | 5.86 | - | - | - | - | - | 13.03 | 3.90
| 7 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | 2.37 | 3.96 | 7.91 | - | - | - | - | - | 14.24 | 4.33
| 7 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | 2.37 | 2.99 | 7.91 | - | - | - | - | - | 13.27 | 4.00
4
Jedn. | 14 | 14 | 14 | 18 | - | - | - | - | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 5.24 | - | - | - | - | 18.13 | 5.98
| 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | - | 18.20 | 5.70
| 12 | 14 | 18 | 18 | - | - | - | - | 3.53 | 4.28 | 5.22 | 5.22 | - | - | - | - | 18.24 | 5.98
| 12 | 14 | 14 | 18 | - | - | - | - | 3.61 | 4.38 | 4.38 | 5.34 | - | - | - | - | 17.71 | 5.98
| 12 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 3.80 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | - | - | - | - | 17.62 | 5.43
| 12 | 12 | 18 | 18 | - | - | - | - | 3.59 | 3.59 | 5.32 | 5.32 | - | - | - | - | 17.82 | 5.98
| 12 | 12 | 14 | 24 | - | - | - | - | 3.52 | 3.52 | 4.26 | 7.02 | - | - | - | - | 18.32 | 5.98
| 12 | 12 | 14 | 18 | - | - | - | - | 3.79 | 3.79 | 4.59 | 5.61 | - | - | - | - | 17.77 | 5.70
| 12 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | - | 3.92 | 3.92 | 4.75 | 4.75 | - | - | - | - | 17.33 | 5.23
| 12 | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 7.15 | - | - | - | - | 17.90 | 5.98
| 12 | 12 | 12 | 18 | - | - | - | - | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 5.68 | - | - | - | - | 17.20 | 5.43
| 12 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | - | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 4.78 | - | - | - | - | 16.60 | 5.11
| 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | - | - | - | - | 15.84 | 5.07
| 9 | 14 | 18 | 18 | - | - | - | - | 2.72 | 4.37 | 5.33 | 5.33 | - | - | - | - | 17.76 | 5.98
| 9 | 14 | 14 | 24 | - | - | - | - | 2.66 | 4.27 | 4.27 | 7.04 | - | - | - | - | 18.25 | 5.98
| 9 | 14 | 14 | 18 | - | - | - | - | 2.87 | 4.60 | 4.60 | 5.62 | - | - | - | - | 17.68 | 5.56
| 9 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 2.96 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | - | - | - | - | 17.22 | 5.16
| 9 | 12 | 18 | 18 | - | - | - | - | 2.86 | 3.78 | 5.60 | 5.60 | - | - | - | - | 17.84 | 5.87
| 9 | 12 | 14 | 24 | - | - | - | - | 2.71 | 3.59 | 4.35 | 7.17 | - | - | - | - | 17.83 | 5.98
| 9 | 12 | 14 | 18 | - | - | - | - | 2.90 | 3.85 | 4.66 | 5.69 | - | - | - | - | 17.11 | 5.32
| 9 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | - | 2.98 | 3.94 | 4.78 | 4.78 | - | - | - | - | 16.48 | 5.08
| 9 | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | 2.85 | 3.77 | 3.77 | 7.54 | - | - | - | - | 17.94 | 5.87
| 9 | 12 | 12 | 18 | - | - | - | - | 2.97 | 3.94 | 3.94 | 5.83 | - | - | - | - | 16.67 | 5.16
| 9 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | - | 2.99 | 3.96 | 3.96 | 4.80 | - | - | - | - | 15.71 | 4.91
| 9 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 2.99 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | - | - | - | - | 14.87 | 4.60
| 9 | 9 | 18 | 24 | - | - | - | - | 2.71 | 2.71 | 5.30 | 7.16 | - | - | - | - | 17.88 | 5.98
| 9 | 9 | 18 | 18 | - | - | - | - | 2.90 | 2.90 | 5.68 | 5.68 | - | - | - | - | 17.17 | 5.43
| 9 | 9 | 14 | 24 | - | - | - | - | 2.86 | 2.86 | 4.58 | 7.55 | - | - | - | - | 17.85 | 5.70
| 9 | 9 | 14 | 18 | - | - | - | - | 2.98 | 2.98 | 4.78 | 5.83 | - | - | - | - | 16.56 | 5.11
| 9 | 9 | 14 | 14 | - | - | - | - | 2.99 | 2.99 | 4.80 | 4.80 | - | - | - | - | 15.58 | 4.75
| 9 | 9 | 12 | 24 | - | - | - | - | 2.89 | 2.89 | 3.83 | 7.65 | - | - | - | - | 17.27 | 5.43
| 9 | 9 | 12 | 18 | - | - | - | - | 2.99 | 2.99 | 3.96 | 5.86 | - | - | - | - | 15.80 | 5.07
| 9 | 9 | 12 | 14 | - | - | - | - | 2.99 | 2.99 | 3.96 | 4.80 | - | - | - | - | 14.74 | 4.46
| 9 | 9 | 12 | 12 | - | - | - | - | 2.99 | 2.99 | 3.96 | 3.96 | - | - | - | - | 13.90 | 4.21
| 9 | 9 | 9 | 24 | - | - | - | - | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 7.86 | - | - | - | - | 16.77 | 5.16
| 9 | 9 | 9 | 18 | - | - | - | - | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 5.86 | - | - | - | - | 14.83 | 4.60
| 9 | 9 | 9 | 14 | - | - | - | - | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 4.80 | - | - | - | - | 13.77 | 4.10
| 9 | 9 | 9 | 12 | - | - | - | - | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.96 | - | - | - | - | 12.93 | 3.90
| 7 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | 2.14 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | - | - | - | - | 17.98 | 5.98
| 7 | 14 | 18 | 18 | - | - | - | - | 2.26 | 4.57 | 5.58 | 5.58 | - | - | - | - | 17.99 | 5.87
| 7 | 14 | 14 | 24 | - | - | - | - | 2.14 | 4.33 | 4.33 | 7.14 | - | - | - | - | 17.94 | 5.98
| 7 | 14 | 14 | 18 | - | - | - | - | 2.29 | 4.65 | 4.65 | 5.67 | - | - | - | - | 17.26 | 5.32
| 7 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 2.36 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | - | - | - | - | 16.67 | 5.08
| 7 | 12 | 18 | 24 | - | - | - | - | 2.13 | 3.56 | 5.26 | 7.10 | - | - | - | - | 18.05 | 5.98
| 7 | 12 | 18 | 18 | - | - | - | - | 2.29 | 3.82 | 5.65 | 5.65 | - | - | - | - | 17.41 | 5.56
| 7 | 12 | 14 | 24 | - | - | - | - | 2.25 | 3.76 | 4.56 | 7.52 | - | - | - | - | 18.09 | 5.87
| 7 | 12 | 14 | 18 | - | - | - | - | 2.35 | 3.93 | 4.77 | 5.82 | - | - | - | - | 16.87 | 5.16
| 7 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | - | 2.37 | 3.96 | 4.80 | 4.80 | - | - | - | - | 15.93 | 4.91
| 7 | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | 2.28 | 3.81 | 3.81 | 7.61 | - | - | - | - | 17.51 | 5.56
| 7 | 12 | 12 | 18 | - | - | - | - | 2.37 | 3.96 | 3.96 | 5.85 | - | - | - | - | 16.13 | 5.08
| 7 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | - | 2.37 | 3.96 | 3.96 | 4.80 | - | - | - | - | 15.09 | 4.60
| 7 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 2.37 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | - | - | - | - | 14.25 | 4.33
| 7 | 9 | 18 | 24 | - | - | - | - | 2.25 | 2.84 | 5.56 | 7.51 | - | - | - | - | 18.15 | 5.98
| 7 | 9 | 18 | 18 | - | - | - | - | 2.35 | 2.97 | 5.81 | 5.81 | - | - | - | - | 16.95 | 5.23
| 7 | 9 | 14 | 24 | - | - | - | - | 2.29 | 2.88 | 4.63 | 7.63 | - | - | - | - | 17.42 | 5.43
| 7 | 9 | 14 | 18 | - | - | - | - | 2.37 | 2.99 | 4.80 | 5.86 | - | - | - | - | 16.02 | 5.07
| 7 | 9 | 12 | 24 | - | - | - | - | 2.35 | 2.96 | 3.92 | 7.84 | - | - | - | - | 17.08 | 5.23
| 7 | 9 | 12 | 18 | - | - | - | - | 2.37 | 2.99 | 3.96 | 5.86 | - | - | - | - | 15.18 | 4.75
| 7 | 9 | 12 | 14 | - | - | - | - | 2.37 | 2.99 | 3.96 | 4.80 | - | - | - | - | 14.12 | 4.21
| 7 | 9 | 12 | 12 | - | - | - | - | 2.37 | 2.99 | 3.96 | 3.96 | - | - | - | - | 13.28 | 4.00
| 7 | 9 | 9 | 24 | - | - | - | - | 2.37 | 2.98 | 2.98 | 7.89 | - | - | - | - | 16.23 | 5.08
| 7 | 9 | 9 | 18 | - | - | - | - | 2.37 | 2.99 | 2.99 | 5.86 | - | - | - | - | 14.21 | 4.33
| 7 | 9 | 9 | 14 | - | - | - | - | 2.37 | 2.99 | 2.99 | 4.80 | - | - | - | - | 13.15 | 3.90
| 7 | 7 | 24 | 24 | - | - | - | - | 2.11 | 2.11 | 7.03 | 7.03 | - | - | - | - | 18.28 | 5.98
| 7 | 7 | 18 | 24 | - | - | - | - | 2.27 | 2.27 | 5.61 | 7.57 | - | - | - | - | 17.73 | 5.70
| 7 | 7 | 18 | 18 | - | - | - | - | 2.36 | 2.36 | 5.84 | 5.84 | - | - | - | - | 16.40 | 5.11
| 7 | 7 | 14 | 24 | - | - | - | - | 2.35 | 2.35 | 4.75 | 7.83 | - | - | - | - | 17.27 | 5.23
AOYG45LBT8 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB GRZANIA
| Kombinacja jednostek wewnętrznych | [7 empty] | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Jedn. 4 | Jedn. 5 | Jedn. 6 | Jedn. 7 | Jedn. 8 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max)
[17 empty] | kW | kW | bar: Jedn. 1 to Jedn. 8
4
Jedn. | 7 | 7 | 14 | 18 | - | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 4.80 | 5.86 | - | - | - | - | 15.40 | 4.75
| 7 | 7 | 14 | 14 | - | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 4.80 | 4.80 | - | - | - | - | 14.34 | 4.21
| 7 | 7 | 12 | 24 | - | - | - | - | 2.36 | 2.36 | 3.94 | 7.87 | - | - | - | - | 16.53 | 5.11
| 7 | 7 | 12 | 18 | - | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 3.96 | 5.86 | - | - | - | - | 14.56 | 4.46
| 7 | 7 | 12 | 14 | - | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 3.96 | 4.80 | - | - | - | - | 13.50 | 4.00
| 7 | 7 | 9 | 24 | - | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.99 | 7.91 | - | - | - | - | 15.64 | 4.91
| 7 | 7 | 9 | 18 | - | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.99 | 5.86 | - | - | - | - | 13.59 | 4.10
| 7 | 7 | 7 | 24 | - | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 7.91 | - | - | - | - | 15.02 | 4.60
| 7 | 7 | 7 | 18 | - | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 5.86 | - | - | - | - | 12.97 | 3.90
5
Jedn. | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 4.26 | - | - | - | 18.32 | 5.98
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | - | - | - | 17.90 | 5.98
| 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | 2.66 | 3.52 | 3.52 | 4.27 | 4.27 | - | - | - | 18.26 | 5.98
| 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | 2.71 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 4.35 | - | - | - | 17.84 | 5.98
| 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 2.85 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | - | - | - | 17.95 | 5.87
| 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | 2.67 | 2.67 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | - | - | - | 18.19 | 5.98
| 9 | 9 | 12 | 14 | 18 | - | - | - | 2.66 | 2.66 | 3.52 | 4.26 | 5.21 | - | - | - | 18.30 | 5.98
| 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | 2.72 | 2.72 | 3.60 | 4.37 | 4.37 | - | - | - | 17.77 | 5.98
| 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | - | - | - | 2.71 | 2.71 | 3.58 | 3.58 | 5.30 | - | - | - | 17.88 | 5.98
| 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | 2.86 | 2.86 | 3.78 | 3.78 | 4.58 | - | - | - | 17.86 | 5.70
| 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 2.89 | 2.89 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | - | - | - | 17.28 | 5.43
| 9 | 9 | 9 | 14 | 18 | - | - | - | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 4.36 | 5.32 | - | - | - | 17.82 | 5.98
| 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | - | - | - | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 4.59 | 4.59 | - | - | - | 17.77 | 5.56
| 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | - | - | - | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3.78 | 5.59 | - | - | - | 17.92 | 5.87
| 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | - | - | - | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.84 | 4.65 | - | - | - | 17.19 | 5.32
| 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | - | - | - | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 3.93 | 3.93 | - | - | - | 16.78 | 5.16
| 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | - | - | - | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 7.14 | - | - | - | 17.94 | 5.98
| 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | - | - | - | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 5.67 | - | - | - | 17.25 | 5.43
| 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | - | - | - | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 4.77 | - | - | - | 16.67 | 5.11
| 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | - | - | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.96 | - | - | - | 15.92 | 5.07
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | - | - | - | 14.95 | 4.60
| 7 | 12 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | 2.10 | 3.51 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | - | - | - | 18.37 | 5.98
| 7 | 12 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | 2.14 | 3.57 | 3.57 | 4.33 | 4.33 | - | - | - | 17.95 | 5.98
| 7 | 12 | 12 | 12 | 18 | - | - | - | 2.13 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 5.26 | - | - | - | 18.06 | 5.98
| 7 | 12 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | 2.25 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 4.56 | - | - | - | 18.10 | 5.87
| 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 2.28 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | - | - | - | 17.52 | 5.56
| 7 | 9 | 14 | 14 | 18 | - | - | - | 2.09 | 2.64 | 4.24 | 4.24 | 5.18 | - | - | - | 18.40 | 5.98
| 7 | 9 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | 2.14 | 2.71 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | - | - | - | 17.88 | 5.98
| 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | - | - | - | 2.13 | 2.69 | 3.57 | 4.32 | 5.28 | - | - | - | 17.99 | 5.98
| 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | 2.26 | 2.85 | 3.77 | 4.57 | 4.57 | - | - | - | 18.01 | 5.70
| 7 | 9 | 12 | 12 | 18 | - | - | - | 2.25 | 2.84 | 3.76 | 3.76 | 5.56 | - | - | - | 18.16 | 5.98
| 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | 2.28 | 2.88 | 3.82 | 3.82 | 4.63 | - | - | - | 17.43 | 5.43
| 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 2.35 | 2.96 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | - | - | - | 17.09 | 5.23
| 7 | 9 | 9 | 18 | 18 | - | - | - | 2.13 | 2.69 | 2.69 | 5.27 | 5.27 | - | - | - | 18.04 | 5.98
| 7 | 9 | 9 | 14 | 18 | - | - | - | 2.25 | 2.84 | 2.84 | 4.56 | 5.57 | - | - | - | 18.07 | 5.87
| 7 | 9 | 9 | 14 | 14 | - | - | - | 2.29 | 2.89 | 2.89 | 4.64 | 4.64 | - | - | - | 17.34 | 5.32
| 7 | 9 | 9 | 12 | 24 | - | - | - | 2.12 | 2.68 | 2.68 | 3.55 | 7.08 | - | - | - | 18.11 | 5.98
| 7 | 9 | 9 | 12 | 18 | - | - | - | 2.28 | 2.88 | 2.88 | 3.81 | 5.64 | - | - | - | 17.49 | 5.56
| 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | - | - | - | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.93 | 4.76 | - | - | - | 16.97 | 5.16
| 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | - | - | - | 2.37 | 2.98 | 2.98 | 3.95 | 3.95 | - | - | - | 16.24 | 5.08
| 7 | 9 | 9 | 9 | 24 | - | - | - | 2.17 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 7.24 | - | - | - | 17.63 | 5.98
| 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | - | - | - | 2.35 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 5.81 | - | - | - | 17.05 | 5.23
| 7 | 9 | 9 | 9 | 14 | - | - | - | 2.37 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 4.79 | - | - | - | 16.12 | 5.07
| 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | - | - | 2.37 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.96 | - | - | - | 15.30 | 4.75
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 2.37 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | - | - | - | 14.33 | 4.33
| 7 | 7 | 14 | 14 | 18 | - | - | - | 2.12 | 2.12 | 4.30 | 4.30 | 5.25 | - | - | - | 18.10 | 5.98
| 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | 2.25 | 2.25 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 18.16 | 5.70
| 7 | 7 | 12 | 18 | 18 | - | - | - | 2.11 | 2.11 | 3.53 | 5.23 | 5.23 | - | - | - | 18.21 | 5.98
| 7 | 7 | 12 | 14 | 18 | - | - | - | 2.16 | 2.16 | 3.62 | 4.38 | 5.35 | - | - | - | 17.68 | 5.98
| 7 | 7 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | 2.28 | 2.28 | 3.80 | 4.61 | 4.61 | - | - | - | 17.58 | 5.43
| 7 | 7 | 12 | 12 | 24 | - | - | - | 2.11 | 2.11 | 3.52 | 3.52 | 7.03 | - | - | - | 18.29 | 5.98
| 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | 2.35 | 2.35 | 3.92 | 3.92 | 4.75 | - | - | - | 17.28 | 5.23
| 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 2.36 | 2.36 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | - | - | - | 16.54 | 5.11
| 7 | 7 | 9 | 18 | 18 | - | - | - | 2.16 | 2.16 | 2.72 | 5.34 | 5.34 | - | - | - | 17.73 | 5.98
| 7 | 7 | 9 | 14 | 24 | - | - | - | 2.11 | 2.11 | 2.67 | 4.28 | 7.05 | - | - | - | 18.22 | 5.98
| 7 | 7 | 9 | 14 | 18 | - | - | - | 2.27 | 2.27 | 2.87 | 4.61 | 5.62 | - | - | - | 17.64 | 5.56
| 7 | 7 | 9 | 14 | 14 | - | - | - | 2.35 | 2.35 | 2.96 | 4.75 | 4.75 | - | - | - | 17.16 | 5.16
| 7 | 7 | 9 | 12 | 24 | - | - | - | 2.15 | 2.15 | 2.72 | 3.60 | 7.18 | - | - | - | 17.80 | 5.98
| 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | - | - | - | 2.34 | 2.34 | 2.96 | 3.92 | 5.80 | - | - | - | 17.36 | 5.32
| 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | - | - | - | 2.36 | 2.36 | 2.98 | 3.95 | 4.78 | - | - | - | 16.43 | 5.08
| 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.99 | 3.96 | 3.96 | - | - | - | 15.65 | 4.91
| 7 | 7 | 9 | 9 | 24 | - | - | - | 2.27 | 2.27 | 2.86 | 2.86 | 7.56 | - | - | - | 17.81 | 5.70
| 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | - | - | - | 2.36 | 2.36 | 2.98 | 2.98 | 5.83 | - | - | - | 16.51 | 5.11
| 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.99 | 2.99 | 4.80 | - | - | - | 15.52 | 4.75
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.99 | 2.99 | 3.96 | - | - | - | 14.68 | 4.46
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | - | - | - | 13.71 | 4.10
| 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | - | - | - | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 5.58 | 5.58 | - | - | - | 17.95 | 5.87
| 7 | 7 | 7 | 14 | 24 | - | - | - | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 4.34 | 7.15 | - | - | - | 17.91 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 14 | 18 | - | - | - | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 4.65 | 5.68 | - | - | - | 17.22 | 5.32
| 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | - | - | - | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 4.77 | 4.77 | - | - | - | 16.62 | 5.08
| 7 | 7 | 7 | 12 | 24 | - | - | - | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.77 | 7.52 | - | - | - | 18.05 | 5.87
| 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | - | - | - | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.93 | 5.82 | - | - | - | 16.81 | 5.16
| 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 3.96 | 4.80 | - | - | - | 15.87 | 4.91
| 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 3.96 | 3.96 | - | - | - | 15.03 | 4.60
| 7 | 7 | 7 | 9 | 24 | - | - | - | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.89 | 7.63 | - | - | - | 17.38 | 5.43
| 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.99 | 5.86 | - | - | - | 15.96 | 5.07
| 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.99 | 4.80 | - | - | - | 14.90 | 4.46
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.99 | 3.96 | - | - | - | 14.06 | 4.21
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.99 | 2.99 | - | - | - | 13.09 | 3.90
| 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | - | - | - | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 7.83 | - | - | - | 17.22 | 5.23
| 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 5.86 | - | - | - | 15.34 | 4.75
| 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 4.80 | - | - | - | 14.28 | 4.21
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | - | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 3.96 | - | - | - | 13.44 | 4.00
6
Jedn. | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | - | - | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 3.51 | 4.25 | - | - | 18.36 | 5.98
| 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | - | - | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.57 | 3.57 | - | - | 17.94 | 5.98
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | - | - | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 4.34 | - | - | 17.88 | 5.98
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | - | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3.77 | - | - | 18.00 | 5.87
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | - | - | 17.33 | 5.43
| 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | - | 2.12 | 2.68 | 2.68 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | - | - | 18.12 | 5.98
| 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | - | - | 2.13 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 3.56 | 4.31 | - | - | 18.05 | 5.98
| 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | - | - | 2.17 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 3.62 | 3.62 | - | - | 17.63 | 5.98
AOYG45LBT8 | Kombinacja jednostek wewnętrznych
TRYB GRZANIA
| Kombinacja jednostek wewnętrznych | [7 empty] | Jedn. 1 | Jedn. 2 | Jedn. 3 | Jedn. 4 | Jedn. 5 | Jedn. 6 | Jedn. 7 | Jedn. 8 | Moc całkowita (min-max) | Moc el. (min-max)
[17 empty] | kW | kW | bar: Jedn. 1 to Jedn. 8
6
Jedn. | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | - | - | 2.12 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 5.25 | - | - | 18.10 | 5.98
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | - | 2.28 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.81 | - | - | 17.57 | 5.56
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 2.35 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | - | - | 17.16 | 5.23
| 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | 2.11 | 2.11 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | - | - | 18.29 | 5.98
| 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | - | - | 2.11 | 2.11 | 2.66 | 3.53 | 3.53 | 4.28 | - | - | 18.23 | 5.98
| 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | - | 2.15 | 2.15 | 2.71 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | - | - | 17.81 | 5.98
| 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | 14 | - | - | 2.12 | 2.12 | 2.67 | 2.67 | 4.29 | 4.29 | - | - | 18.16 | 5.98
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 18 | - | - | 2.11 | 2.11 | 2.66 | 2.66 | 3.52 | 5.21 | - | - | 18.27 | 5.98
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | - | - | 2.16 | 2.16 | 2.72 | 2.72 | 3.61 | 4.37 | - | - | 17.74 | 5.98
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | - | - | 2.27 | 2.27 | 2.86 | 2.86 | 3.78 | 3.78 | - | - | 17.82 | 5.70
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | - | - | 2.15 | 2.15 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 5.33 | - | - | 17.79 | 5.98
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 14 | - | - | 2.27 | 2.27 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 4.60 | - | - | 17.73 | 5.56
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | - | 2.30 | 2.30 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.84 | - | - | 17.15 | 5.32
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 2.36 | 2.36 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | - | - | 16.61 | 5.11
| 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | 14 | - | - | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 3.51 | 4.26 | 4.26 | - | - | 18.34 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | - | - | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 3.58 | 3.58 | 4.34 | - | - | 17.92 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | - | - | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | - | - | 18.06 | 5.87
| 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 18 | - | - | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.65 | 4.25 | 5.19 | - | - | 18.38 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 14 | - | - | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.71 | 4.35 | 4.35 | - | - | 17.85 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | - | - | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.70 | 3.57 | 5.28 | - | - | 17.96 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | - | - | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.85 | 3.77 | 4.57 | - | - | 17.97 | 5.70
| 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | - | - | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.89 | 3.82 | 3.82 | - | - | 17.39 | 5.43
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | - | - | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.84 | 2.84 | 5.57 | - | - | 18.03 | 5.87
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | - | - | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.89 | 2.89 | 4.64 | - | - | 17.30 | 5.32
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | - | - | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.93 | - | - | 16.92 | 5.16
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | - | - | 16.07 | 5.07
| 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 18 | - | - | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 4.31 | 5.26 | - | - | 18.07 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | - | - | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4.56 | 4.56 | - | - | 18.12 | 5.70
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | - | - | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 3.62 | 5.36 | - | - | 17.65 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | - | - | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 3.81 | 4.62 | - | - | 17.54 | 5.43
| 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | - | - | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.92 | 3.92 | - | - | 17.23 | 5.23
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 24 | - | - | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.67 | 7.06 | - | - | 18.19 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | - | - | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.87 | 5.63 | - | - | 17.60 | 5.56
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | - | - | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.96 | 4.76 | - | - | 17.11 | 5.16
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | - | - | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.98 | 3.95 | - | - | 16.38 | 5.08
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.99 | 2.99 | - | - | 15.46 | 4.75
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | - | - | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 7.16 | - | - | 17.88 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | - | - | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 5.68 | - | - | 17.18 | 5.32
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | - | - | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 4.78 | - | - | 16.57 | 5.08
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 3.96 | - | - | 15.81 | 4.91
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.99 | - | - | 14.84 | 4.46
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | - | - | 14.22 | 4.21
7
Jedn. | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 2.12 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | - | 18.16 | 5.98
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | 2.10 | 2.10 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 3.51 | - | 18.33 | 5.98
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 2.15 | 2.15 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | - | 17.85 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 14 | - | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 4.23 | - | 18.40 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 3.56 | - | 18.02 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | - | 18.11 | 5.87
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | - | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.67 | 3.53 | 3.53 | - | 18.20 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | - | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.68 | 2.68 | 4.30 | - | 18.13 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | - | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.73 | 2.73 | 3.61 | - | 17.71 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | - | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 17.68 | 5.56
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | - | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 3.52 | 4.26 | - | 18.31 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | - | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 3.58 | 3.58 | - | 17.89 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | - | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.65 | 5.19 | - | 18.35 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | - | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.71 | 4.36 | - | 17.82 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | - | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.85 | 3.78 | - | 17.93 | 5.70
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | - | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.89 | 2.89 | - | 17.26 | 5.32
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | - | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 5.26 | - | 18.04 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | - | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4.56 | - | 18.08 | 5.70
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | - | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 3.81 | - | 17.50 | 5.43
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | - | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.96 | - | 17.06 | 5.16
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | - | 16.52 | 5.08
8
Jedn. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 18.40 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.68 | 2.68 | 18.10 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 3.52 | 18.28 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.72 | 17.79 | 5.98
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 18.04 | 5.70